| УДК 621.311 Инв. № 2018-ЭЭС-01 | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ________________А.В. Рябков «29» апреля 2019 г. м.п. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

СХЕМА И ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020–2024 ГОДЫ

Отдел проектирования энергетических систем (ОПЭС)

Договор № 1-2018 от 06.12.18 года

| Главный инженер ООО «АЭСП» | подпись, дата | С.А.Вавилов |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта Начальник отдела проектирования энергетических систем | подпись, дата | К.В.Овчинникова |

РЕФЕРАТ

Отчет 61 с., 8 рис., 34 табл, приложений А-М

СХЕМА И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ, ЭНЕРГОСИСТЕМА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, БАЛАНСЫ МОЩНОСТИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.

Выполнена разработка схемы и программы развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 гг.

Проведен анализ текущего состояния электроэнергетики Чувашской Республики. Разработаны перспективные балансы мощности и электроэнергии. Проведен расчет установившихся электрических режимов в сети 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики. Сформирован перечень проектов по развитию сети 110 кВ и выше, необходимых для обеспечения прогнозного спроса на электрическую мощность и энергию и обеспечения надежного электроснабжения потребителей энергосистемы Чувашской Республики.

СОДЕРЖАние

I. Анализ существующего состояния электроэнергетики Чувашской Республики за прошедший пятилетний период	8

1. Отчетная динамика потребления электроэнергии в Чувашской Республике и структура электропотребления по основным группам потребителей за последние 5 лет	8

2. Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Чувашской Республике	10

3. Динамика изменения максимума нагрузки за последние 5 лет	11

4. Структура установленной электрической мощности на территории Чувашской Республики	12

5. Состав существующих электростанций, установленная мощность которых превышает 5 МВт	13

6. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности	14

7. Характеристика балансов электрической энергии и мощности за последние 5 лет	15

8. Основные характеристики электросетевого хозяйства Чувашской республики напряжением 110 кВ и выше	17

8.1. Линии электропередач 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики	17

8.2. Подстанции 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республике	29

9. Основные внешние электрические связи энергосистемы Чувашской Республики	41

II. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Чувашской Республики	42

10. Оценка существующей режимно-балансовой ситуации и наличие отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы энергосистемы Чувашской Республики	42

10.1. Оценка текущего состояния энергосистемы Чувашской Республики	42

10.2. Проблема обеспечения надежного электроснабжения потребителей, подключенных от ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1	43

III. Основные направления развития электроэнергетики Чувашской Республики	46

11. Прогноз потребления электроэнергии и прогноз мощности энергосистемы Чувашской Республики на период  2020–2024 гг.	46

12. Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в границах Чувашкой Республики на 5-летний период	47

13. Развитие генерирующих источников электрической энергии	49

13.1. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Чувашской Республики мощностью более 5 МВт на 5-летний период	49

13.2. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Чувашской Республики мощностью более 25 МВт	49

14. Развитие электросетевых объектов	49

14.1. Расчеты и анализ режимов работы энергосистемы Чувашской Республики	49

14.2. Баланс реактивной мощности в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше	53

14.3. Перечень ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, для которых рекомендуется реконструкция с увеличением трансформаторных мощностей	54

15. Мероприятия распределительного электросетевого комплекса реализуемые во исполнение положений программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	56

16. Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность), а также для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики	56

17. Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ	60

IV. Заключение	61

ПРИЛОЖЕНИЕ А.	62

Техническое задание на выполнение работы «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 гг.»	62

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	68

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ в соответствии со Схемой и программой развития ЕЭС России на период 2020–2024 годы. Обоснованные предложения по корректировке ввода электросетевых объектов 220 кВ и выше относительно проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на период 2019–2025 годы	68

ПРИЛОЖЕНИЕ В.	69

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 годы	69

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.	71

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации электрических станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт (в том числе генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ)	71

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.	72

Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 500 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ	72

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.	73

Карта-схема электрических сетей 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики с развитием на пятилетний период	73

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.	74

Перечень действующих договоров на технологическое присоединение к  ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, суммарная перспективная нагрузка которых по договорам на ТП превышает 1 МВт	74

ПРИЛОЖЕНИЕ И.	78

Материалы к разделу по ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1	78

ПРИЛОЖЕНИЕ К.	103

Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств ООО «Устра»	103

ПРИЛОЖЕНИЕ М.	107

Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в графической форме	107

ПРИЛОЖЕНИЕ Н.	149

Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в табличной форме	149

Введение

Основанием для выполнения настоящей работы является Техническое задание на выполнение работы «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 годы» утвержденное и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики М.В.Ивановым 26.06.2018, «Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.

Приоритетные технические направления энергосбережения предусматривают реконструкцию и модернизацию различных инженерных коммуникаций, электрических сетей, электростанций, а также внедрение высокоэффективного оборудования и проведение организационно-технических мероприятий в период реконструкции энергетических объектов.

Основной целью работы является разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Основными задачами работы являются:

- разработка предложений по скоординированному развитию объектов генерации (с учетом демонтажей) и электросетевых объектов номинальным классом напряжения 110 кВ и выше по энергосистеме Чувашской Республики на пятилетний период по годам;

- разработка предложений по развитию электрических сетей номинальным классом напряжения 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики на пятилетний период для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;

- обеспечение скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Чувашской Республики при формировании политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии;

- обеспечение координации планов развития топливно-энергетического и промышленного комплексов, в том числе с учетом размещения объектов генерации, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 годы выполнена в соответствии с требованиями следующих документов:

- Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.»;

При выполнении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020-2024 годы учтены:

- проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019–2025 гг.;

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2019-2023 годы, утвержденная распоряжением Главы Чувашской Республики 17 апреля 2018 года № 141-рг;

- ежегодный отчет о функционировании Единой энергетической системы России и данные мониторинга исполнения схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

- прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый АО «СО ЕЭС» по энергосистеме Чувашской Республики и основным крупным узлам нагрузки (при необходимости), расположенным на территории Чувашской Республики;

- предложения АО «СО ЕЭС» по развитию распределительных сетей, в том числе по перечню и размещению объектов электроэнергетики, полученных на основе результатов использования перспективной расчетной модели энергосистемы Чувашской Республики, а также предложений сетевых организаций по развитию электрических сетей энергосистемы Чувашской Республики;

- утвержденные в установленном порядке в предшествующий период инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Чувашской Республики;

- стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики;

- программы технического перевооружения и модернизации оборудования субъектов электроэнергетики;

- сведения о заключенных договорах на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям на территории Чувашской Республики.

В работе использованы и учтены отчетные данные за 2014–2018 годы; планируемый период – 2020–2024 годы.

Анализ существующего состояния электроэнергетики Чувашской Республики за прошедший пятилетний период

    - Отчетная динамика потребления электроэнергии в Чувашской Республике и структура электропотребления по основным группам потребителей за последние 5 лет

В 2018 году потребление электроэнергии по Чувашской Республике увеличилось до 5098 млн кВт·ч, или на 0,2% по сравнению с 2017 годом. В таблице 1 и на рисунке 1 представлена динамика изменения потребления и выработки электроэнергии по Чувашской Республике за 2014–2018 годы.

В 2015 году зафиксировано снижение потребления электроэнергии относительно 2014 года на 2,27%, в 2016-2018 годах наблюдался рост потребления электроэнергии.

Динамика изменения потребления и выработки электроэнергии по Чувашской Республике за 2014-2018 годы

(млн кВт·ч)

| Параметр | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление | 5094,4 | 4978,9 | 5027,6 | 5086,6 | 5098 |
| Выработка | 4643,9 | 4019,9 | 4391,2 | 5232,5 | 4552,7 |
| Среднегодовые темпы изменения потребления, в % к предыдущему году | -3,16 | -2,27 | 0,98 | 1,17 | 0,2 |

- Рисунок 1 - Динамика изменения потребления и выработки электроэнергии по Чувашской Республике за 2014–2018 годы, млн кВт·ч

В таблице 2 представлена структура электропотребления по основным группам потребителей за последние 5 лет.

Структура электропотребления по основным группам потребителей за 2014–2018 гг.

(млн. кВт·ч)

| Направления отпуска электрической энергии по видам экономической деятельности (по ОКВЭД), категориям потребителей | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводоство | 76,6 | 72,9 | 69,9 | 94,1 | 90 |
| Добыча полезных ископаемых | - | - | 18,5 | 6,1 | 5,6 |
| Обрабатывающие производства | 1046,7 | 992,1 | 1114,8 | 1233,5 | 1283,9 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликивидации загрязнений | 461,5 | 511,6 | 578 | 600,9 | 591,1 |
| Строительство | 99,6 | 99,3 | 91,5 | 76,3 | 77,5 |
| Транспортировка и хранение Деятельность в области информации и связи | 941,3 | 928,8 | 948,6 | 937,7 | 864,3 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов Прочие виды экономической деятельности | 1160,2 | 1074,4 | 862,8 | 738,8 | 759,2 |
| Население и приравненные к нему группы потребителей | 919,5 | 925,2 | 962,8 | 991,2 | 993,8 |
| Суммарно по ОКВЭД | 4705,4 | 4604,3 | 4646,9 | 4678,6 | 4665,4 |
| Полезный отпуск потребителям всего | 4253,3 | 4176,6 | 4216 | 4260,9 | 4246,2 |

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2018 году произошло увеличение электропотребления в сфере производства, строительства, торговли и потребления населения по сравнению с 2017 годом.

На рисунке 2 представлено относительное распределение потребления электроэнергии по основным группам потребителей (в соответствии с ОКВЭД) на 2018 год.

- Рисунок 2 - Структура электропотребления по основным группам потребителей на 2018 год

Из рисунка 2 видно, что основной объем электропотребления в 2018 году приходится на промышленность 27,5%, сфера транспорта потребляет 18,5% электроэнергии, сельское хозяйство 1,9%, строительство 1,7%. Электропотребление населения составляет 21,3%.

    - Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Чувашской Республике

Основными крупными потребителями электрической энергии в Чувашской Республике являются следующие предприятия:

- ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»;

- ПАО «Промтрактор» – одно из ведущих предприятий российского машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», третий в мире крупнейший производитель тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники;

- ПАО «Химпром» – одно из крупнейших предприятий отечественной химической индустрии;

- ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» – предприятие, производящее запасные части к ходовым системам промышленной, сельскохозяйственной и трелевочной гусеничной техники, а также узлы и детали сцепления для тракторов, комбайнов и автомобилей;

- «Филиал ОАО «Российские железные дороги» – в границах Чувашской Республики»;

- «АО «Транснефть-Прикамье».

В таблице 3 для перечисленных выше крупных потребителей приведены значения потребления электроэнергии на 2017 - 2018 года и ожидаемые на период 2020-2024 г.г.

Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Чувашской Республике

| № п/п | Наименование потребителя | Потребление электрической энергии, млн кВт*ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет |  | прогноз |  |  |  |  |
|  |  | 2017 г | 2018 г | 2020 г | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1. | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 453,6 | 397,6 | 456,1 | 456,1 | 456,1 | 456,1 | 456,1 |
| 2. | АО «Транснефть - Прикамье» | 64,1 | 55,3 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| 3. | ПАО «Промтрактор» | 144,6 | 157,5 | 151,05 | 151,05 | 151,05 | 151,05 | 151,05 |
| 4. | ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» | 118,2 | 114,9 | 116,55 | 116,55 | 116,55 | 116,55 | 116,55 |
| 5. | ПАО «Химпром» | 461 | 467,0 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 6. | Филиал ОАО «Российские железные дороги» – «Горьковская железная дорога» | 266 | 262,6 | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 |

    - Динамика изменения максимума нагрузки за последние 5 лет

Динамика изменения собственного максимума нагрузки в часы прохождения годовых максимумов потребления мощности энергосистемы Чувашской Республики за последние 5 лет представлена в таблице 4 и на рисунке 3.

Динамика изменения собственного максимума нагрузки

(МВт)

| Параметр | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственный максимум нагрузки | 933,56 | 854,43 | 862,22 | 851,5 | 840,5 |
| Изменение нагрузки | 59,71 | –79,13 | 7,79 | -10,72 | -11 |
| Среднегодовые темпы изменения нагрузки, в % к предыдущему году | 6,83 | –8,48 | 0,91 | -1,24 | -1,29 |

- Рисунок 3 - Динамика изменения собственного максимума нагрузки, МВт

В рамках рассматриваемого пятилетнего периода наибольший максимум нагрузки соответствует 2014 году и составляет 933,56 МВт. В 2015 году происходит снижение максимума потребления электрической мощности. В 2016 году отмечается увеличение максимума потребления электрической мощности энергосистемы, однако, в 2017 году снова происходит снижение максимума потребления электрической мощности на ~1%. Наименьшее значение нагрузки за рассматриваемый период зафиксировано в 2018 году и составляет 840,5 МВт. По итогам 2018 года зафиксировано снижение максимума потребления электрической мощности на 1,3%.

    - Структура установленной электрической мощности на территории Чувашской Республики

Данные об установленных генерирующих мощностях электростанций приведены в таблице 5. На 01.01.2019 г. установленная мощность электростанций на территории Чувашской Республики составляет 2187 МВт.

Структура установленной генерирующей мощности электростанций

| Тип электростанций | Мощность, МВт | Доля от общей мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 811 | 37,09 |
| ГЭС | 1370 | 62,64 |
| ТЭС промышленных предприятий | 6 | 0,27 |
| Итого: | 2187 | 100,0 |

- Рисунок 4 – Структура установленной генерирующей мощности

Из таблицы 5 и рисунка 4 видно, что 62,64 % установленной мощности энергосистемы Чувашской Республики составляет ГЭС

Ввода новых генерирующих мощностей, демонтажи, реконструкции (с изменением установленной мощности) и перемаркировки генерирующих мощностей в рассматриваемый период 2019–2024 гг. в энергосистеме Чувашской Республики не планируется.

    - Состав существующих электростанций, установленная мощность которых превышает 5 МВт

В состав энергосистемы Чувашской Республики входят Чебоксарская ТЭЦ-2 и Новочебоксарская ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», Чебоксарская ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» и одна электростанция промышленного предприятия – ТЭЦ АО «Промтрактор-Вагон».

В таблице 6 приведен состав существующих электростанций с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям.

Состав существующих электростанций энергосистемы Чувашской Республики на 01.01.2019 г.

| Электростанция | Генераторы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Мощность, МВт |
| Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» |  |  |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 4 | 460 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 4 | 351 |
| Филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС |  |  |
| Чебоксарская ГЭС | 18 | 1370 |
| Электростанции промышленных предприятий |  |  |
| ТЭЦ АО «Промтрактор-Вагон» | 1 | 6 |
| Итого: | 27 | 2187 |

    - Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями Чувашской Республики в 2018 году составила 4552,7млн кВт·ч. По сравнению с 2017 годом выработка электроэнергии уменьшилась на 679,8  млн кВт·ч.

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций представлена в таблице 7 и на рисунке 5. Выработка ТЭЦ АО «Промтрактор-Вагон» не осуществлялась.

Годовая выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Чувашской Республики за 2017  и 2018 года с постанционной разбивкой

(млн кВт·ч)

| Параметр | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
| Выработка, всего, в том числе: | 5232,5 | 4552,8 |
| ТЭЦ, в том числе: | 2399,5 | 2365,5 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 1279,3 | 1252,0 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 1120,1 | 1113,5 |
| ГЭС, в том числе: | 2833,0 | 2187,3 |
| Чебоксарская ГЭС | 2833,0 | 2187,3 |

- Рисунок 5 - Структура выработки электроэнергии электростанциями энергосистемы Чувашской Республики с разбивкой по электростанциям за 2018 год

В 2018 году доля ГЭС в суммарной выработке электроэнергии энергосистемы составила 48 %, доля ТЭС – 52% (Новочебоксарская ТЭЦ-3 24,5%, Чебоксарская ТЭЦ-2 27,5%). Таким образом доля выработки на ТЭС в энергосистеме Чувашской Республики превышает долю выработки на ГЭС.

    - Характеристика балансов электрической энергии и мощности за последние 5 лет

Энергосистема Чувашской Республики характеризуется избыточным балансом электрической мощности и дефицитным балансом электроэнергии.

Дефицит электроэнергии покрывается за счет перетоков из соседних энергосистем. В 2017 году энергосистема Чувашской Республики являлась избыточной как по электрической мощности, так и по электроэнергии. В 2018 году энергосистема Чувашской Республики стала дефицитной по электроэнергии, но осталась избыточной по электрической мощности.

Баланс электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики за 2014–2018 годы представлен в таблице 8.

Баланс электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики за 2014–2018 годы

млн кВт·ч

| Параметр | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление | 5094,4 | 4978,9 | 5027,6 | 5086,6 | 5098 |
| Выработка, всего, в том числе: | 4643,9 | 4019,9 | 4391,2 | 5232,5 | 4552,8 |
| ТЭЦ | 2754,3 | 2387,3 | 2401,8 | 2399,5 | 2365,5 |
| ГЭС | 1889,6 | 1632,6 | 1989,4 | 2833 | 2187,3 |
| Сальдо перетоков электроэнергии | 450,5 | 959 | 636,4 | -145,9 | 545,2 |

(+) – получение электрической энергии энергосистемой

(-) – выдача электрической энергии

На рисунке 6 отображена динамика изменения балансовых показателей электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики.

За отчетный период максимум выработки электроэнергии наблюдался в 2017 году, а потребления – в 2018 году. В 2015 году выработка электроэнергии электростанциями Чувашской Республики снижается. Растет величина перетока из соседних энергосистем. На основании анализа таблицы 8 можно сделать вывод, что снижение выработки по энергосистеме Чувашской Республики связано со снижением выработки  на ТЭЦ. В 2016 году происходит увеличение объема выработки электроэнергии, величина сальдо перетоков в 2016 году снизилась на 33,6% по отношению к 2015 году, а в 2017 году зафиксировано превышение выработки электрической энергии по отношению к потреблению. В 2018 году происходит снижение объема выработки электроэнергии по сравнению с 2017 годом.

Рисунок 6 -  Баланс электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики, млн. кВт·ч

Баланс электрической мощности энергосистемы Чувашской Республики за 2014–2018 годы представлен в таблице 9.

Баланс электрической мощности энергосистемы Чувашской Республики за 2014-2018 годы

(МВт)

| Параметр | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление |  |  |  |  |  |
| Собственный максимум | 933,56 | 854,43 | 862,22 | 851,5 | 840,5 |
| Покрытие |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, в том числе: | 2160,9 | 2207 | 2207 | 2187 | 2187 |
| ГЭС | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1370 | 1370 |
| ТЭС (включая ТЭЦ АО «Промтрактор-Вагон») | 790,9 | 837 | 837 | 817 | 817 |
| Располагаемая мощность | 1372,80 | 1574,00 | 1531,00 | 1560,10 | 1613,60 |
| Рабочая мощность | 1201,10 | 1344,00 | 1407,00 | 1490,10 | 1411,00 |
| Нагрузка электростанций в часы максимума | 1065,28 | 721,6 | 1053,21 | 1278,51 | 911,87 |
| Сальдо перетоков | -131,72 | +132,83 | -190,99 | -427,01 | -71,37 |

По таблице 9 видно, что по энергосистемы Чувашской Республики складывается профицит электрической мощности.

Основные характеристики электросетевого хозяйства Чувашской республики напряжением 110 кВ и выше

Электросетевой комплекс энергосистемы Чувашской Республики включает в себя электросетевые объекты филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, распределительные устройства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС», филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети.

В электросетевой комплекс энергосистемы Чувашской Республики напряжением 110 кВ и выше входят:

- 2 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ: ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Нижегородская, ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары;

- 10 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ: ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец с отпайкой на ПС Абашево, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш I цепь, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь с отпайкой на ПС Абашево, ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Тюрлема, ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь (ВЛ 220 кВ Канаш-Студенец-1), ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш-Студенец-2);

- 4 трансформаторных подстанции и одно распределительное устройство электростанции классом напряжения 220 кВ: ПС 220 кВ Абашево, ПС 220 кВ Венец, ПС 220 кВ Канаш, ПС 220 кВ Тюрлема;

- 92 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ на балансе филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» 1604,51 км в одно-двух цепном исполнении проводом марки от АС-70 до АС-400.

Линии электропередач 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики

Относительным показателем технического состояния электрических сетей может служить их возрастная структура. Этот показатель, оказывающий влияние на выработку ресурса электротехнического оборудования и ЛЭП, может быть положен в основу определения объемов технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого комплекса.

Старение основных фондов в электроэнергетике является серьезной проблемой. Необходимость обновления основных фондов электрических сетей вызывается их физическим и моральным износом.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, находящихся на территории Чувашской Республики, по состоянию на 01.01.2019 приведена в таблице 10.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги

| ВЛ 220-500 кВ |  | Протяженность по трассе, км |  | в % от общей протяженности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 кВ |  | 220 кВ | 500 кВ | 220 кВ |
| Всего | 158,2 |  | 562,11 | 22,0% | 78,0% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| до 20 лет | 0 |  | 0 | - | - |
| от 21 до 40 лет | 158,2 |  | 275,69 | 22,0% | 38,3% |
| от 41 до 50 лет | 0 |  | 84,35 | - | 11,7% |
| свыше 50 лет | 0 |  | 202,07 | - | 28,0% |

Общая протяженность ВЛ 220-500 кВ со сроком службы более 40 лет составляет  39,7 % от общей протяженности линий по территории Чувашской Республики.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», находящихся на территории Чувашской Республики, по состоянию на 01.01.2019 приведена в таблице 11 на рисунке 7.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

|  | Протяженность по трассе, км |  |  |  | в % от общей протяженности по ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АПО | СПО | ЮПО | АПО |  | СПО | ЮПО |
| Всего | 412,54 | 712,97 | 579,06 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 20 лет | 0 | 26,9 | 32,79 | 0,0% |  | 3,8% | 5,7% |
| от 21 до 40 лет | 252,71 | 302,71 | 272,95 | 61,3% |  | 42,5% | 47,1% |
| от 41 до 50 лет | 83,36 | 246,62 | 167,34 | 20,2% |  | 34,6% | 28,9% |
| свыше 50 лет | 76,47 | 136,74 | 105,98 | 18,5% |  | 19,2% | 18,3% |

Рисунок 7 – Возрастная структура воздушных линий электропередачи 110 кВ  филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» в % от общей протяженности по производственным отделениям

Общая протяженность ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – Чувашэнерго составляет 1704,57  км, из которых со сроком службы более 40 лет -  47,9 % от общей протяженности линий 110 кВ.

Перечень ВЛ 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики, представлен в таблице 12

Перечень ВЛ 220 кВ филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики в таблице 13.

Перечень ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» представлен в таблице 14.

Перечень ВЛ 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме
Чувашской Республики

| № | Наименование ВЛ/КЛ | Год ввода | Протяженность |  | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по трассе | по цепям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема | 1963, 1984 | 43,22 | 8,70 | АС-300/39 АС-330/39 СБ-300/167 АС-400/51 |
|  |  | 1964, 1984 |  | 43,22 | АС-300/39 АС-330/39 СБ-300/167 АС-400/51 |
| 2 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш I цепь | 1970 | 77,52 | 5,96 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 0,30 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 6,73 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 5,71 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 1,42 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 13,61 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 2,32 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 39,90 | АСО-300 |
|  |  | 1970 |  | 1,58 | АСО-300 |
| 3 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь c отпайкой на ПС Абашево | 1986 | 73,05 | 5,87 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 0,35 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 6,45 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 5,27 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 0,99 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 15,32 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 2,44 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 39,41 | АС-400/51 |
|  |  | 1986 |  | 1,58 | АС-400/51 |
| 4 | Отпайка на ПС 220 кВ Абашево от ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь | 1988 | 8,48 | 8,48 | АС-400/51 |
| 5 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец с отпайкой на ПС Абашево | 1987 | 112,56 | 5,64 | АС-400/51 |
|  |  | 1987 |  | 112,12 | АС-400/51 |
| 6 | Отпайка на ПС 220 кВ Абашево от ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец | 1988 | 6,10 | 6,10 | АС-400/51 |
| 7 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Тюрлема | 1963, 1986 | 73,65 | 5,77 | АСО-300 АС-400/50 |
|  |  | 1963, 1986 |  | 73,65 | АСО-300 АС-400/50 |
|  |  | 1963, 1986 | 73,65 | 141,53 | АСО-300 АС-400/50 |
|  |  | 1963, 1986 |  | 209,41 | АСО-300 АС-400/50 |
| 8 | Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь | 1963 | 11,55 | 4,07 | АСО-300 |
|  |  |  |  | 7,48 |  |
| 9 | Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь | 1970 | 6,83 | 4,07 | АСО-300 |
|  |  |  |  | 6,83 |  |
| 10 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево | 1986 | 75,5 | 75,5 | АПС-400/51, АСКС-400/93 |

Перечень ВЛ 220 кВ филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики

| № | Наименование ВЛ/КЛ | Год ввода | Протяженность |  | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по трассе | по цепям |  |
| 1 | ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 1) | 1986 | 109,95 | 109,95 | АС-240/32 |
| 2 | ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 2) | 1986 | 109,74 | 109,74 | АС-240/32 |

Перечень ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

| № п/п | Диспетчерское наименование | Длина линии, км | Кол-во цепей | Тип провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алатырское производственное отделение |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 110 кВ Алатырь – Порецкая, участок Алатырь - Кувакино | 17,86 | 1 | АС-120 |
| 2. | ВЛ 110 кВ Алатырь – Порецкая, участок Кувакино - Семеновская | 23,40 | 1 | АС-120 |
| 3. | ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая участок Порецкая - Семеновская | 16,60 | 1 | АС-120 |
| 4. | ВЛ 110 кВ Алатырь – Хмельмаш | 5,93 | 1 | АС-120 |
| 5. | ВЛ 110 кВ Ардатов – Хмельмаш | 15,03 | 2 | АС-120 |
| 6. | ВЛ 110 кВ Алатырь – Буинск участок Алатырь - Киря с отпайкой на ПС Алтышево (ВЛ 110 кВ Алатырь – Буинск участок Алатырь – Киря) | 44,06 | 1 | АС-185 |
|  | ВЛ 110 кВ Алатырь – Буинск участок Буинск – Киря | 8,70 | 1 | АС-95 |
| 7. | ВЛ 110 кВ Алатырь - Шемурша участок Алатырь - Первомайская с отпайкой на ПС Алтышево (ВЛ 110 кВ Алатырь - Шемурша участок Алатырь - Первомайская) | 34,95 | 1 | АС-185 |
|  | ВЛ 110 кВ Алатырь – Шемурша, отпайка на ПС 110 кВ Алтышевская | 3,08 | 1 | АС-120 |
| 8. | ВЛ 110 кВ Алатырь – Шемурша, участок Шемурша-Первомайская до оп.188 | 15,10 | 1 | АС-185 |
| 9. | ВЛ 110 кВ Венец – Порецкая участок Венец – Алгаши | 21,43 | 1 | АС-120 |
| 10. | ВЛ 110 кВ Венец – Порецкая участок Алгаши – Кожевенная | 16,55 | 1 | АС-120 |
| 11. | ВЛ 110 кВ Венец – Порецкая участок Порецкая – Кожевенная | 15,63 | 1 | АС-120 |
| 12. | ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Венец – Аликово до оп.32 | 6,60 | 1 | АС-120 |
| 13. | ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Саланчики – Венец | 15,00 | 1 | АС-120 |
| 14. | ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Красные Четаи – Саланчики | 15,80 | 1 | АС-120 |
| 15. | ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Кукшум – Красные Четаи | 25,50 | 1 | АС-120 |
| 16. | ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-1) | 2,56 | 1 | АС-185 |
|  |  | 41,45 |  | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Шумерля-1, отпайка на ПС Ходары | 11,50 | 1 | АС-70 |
| 17. | ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-2) | 2,56 | 1 | АС-185 |
|  |  | 41,75 |  | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Шумерля-2, отпайка на ПС Ходары | 11,50 | 1 | АС-70 |
| Северное производственное отделение |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Кабельная участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Порт (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Кабельная участок ТЭЦ-3 – Порт) | 5,50 | 1 | АС-185 |
| 2. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Кабельная участок Порт – Кабельная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Кабельная участок Порт – Кабельная) | 5,60 | 1 | АС-185 |
|  |  | 10,20 | 1 | АС-240 |
| 3. | ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск участок Кабельная – Уржумка с отпайкой на ПС Сидельниково (ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск участок Кабельная – Уржумка) | 10,20 | 1 | АС-120 |
|  |  | 11,90 | 1 | АС-150 |
|  |  | 4,20 | 1 | АС-185 |
|  |  | 2,20 | 1 | АС-240 |
|  | ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск участок Кабельная – Уржумка с отпайкой на ПС Сидельниково (отпайка на ПС Сидельниково) | 12,00 | 1 | АС-120 |
| 4. | ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск участок Уржумка – Кокшайск до оп.98 | 18,70 | 1 | АС-120 |
|  |  | 3,18 | 1 | АС-185 |
| 5. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новый город № 1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Чебоксары-1) | 13,65 | 1 | АС-185 |
|  |  | 1,50 | 1 | АС-240 |
| 6. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Новый город II цепь с отпайкой на ПС Светлая (ВЛ 110 кВ Городская-2) | 5,43 | 1 | АС-185 |
|  |  | 1,42 | 1 | АС-240 |
| 7. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Новый город I цепь (ВЛ 110 кВ Городская-1) | 5,43 | 1 | АС-185 |
|  |  | 1,42 | 1 | АС-240 |
| 8. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новый город № 2 участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Спутник (ВЛ 110 кВ Чебоксары-2 участок ТЭЦ-3 – Спутник) | 10,40 | 1 | АС-185 |
| 9. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новый город № 2 участок Новый город – Спутник (ВЛ 110 кВ Чебоксары-2 участок Новый город – Спутник) | 9,94 | 1 | АС-185 |
|  |  | 1,50 | 1 | АС-240 |
| 10. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Катраси участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новая (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Катраси участок ТЭЦ-3 – Новая) | 9,00 | 1 | АС-185 |
| 11. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Катраси участок Катраси – Новая (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Катраси участок Катраси – Новая) | 32,11 | 1 | АС-150 |
| 12. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Тиньговатово участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Бройлерная с отпайкой на ПС Атлашево (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Тиньговатово участок ТЭЦ-3 – Бройлерная) | 8,30 | 1 | АС-150 |
|  |  | 3,90 | 1 | АС-185 |
|  | ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Тиньговатово участок ТЭЦ-3 – Бройлерная, отпайка на ПС 110 кВ Атлашево | 3,40 | 1 | АС-70 |
| 13. | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Тиньговатово участок Тиньговатово – Бройлерная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3 – Тиньговатово участок Тиньговатово – Бройлерная) | 21,80 | 1 | АС-150 |
| 14. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Катраси участок Катраси – Луч (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Катраси участок Катраси – Луч) | 21,19 | 1 | АС-150 |
| 15. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Катраси участок Чебоксарская ТЭЦ-2 – Луч с отпайкой на ПС Светлая (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – Катраси участок ТЭЦ-2 – Луч с отпайкой на ПС Светлая) | 19,20 | 1 | АС-150 |
| 16. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – ГПП-2 ХБК I, II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Агрегатная-1, 2) | 0,02 | 2 | АС-70 |
|  |  | 2,45 | 2 | АС-240 |
|  |  | 2,30 | 2 | АС-400 |
| 17. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – ЧЗПТ ГПП-3 II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Тракторная-3 отпайка Кугеси-2) | 5,30 | 1 | АС-120 |
|  |  | 6,25 | 1 | АС-150 |
| 18. | ВЛ 110 кВ Вурманкасы - Парковая | 2,20 | 1 | АС-95 |
| 19. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Коммунальная I, II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Южная-1, 2) | 7,95 | 2 | АС-150 |
| 20. | ВЛ 110 кВ Коммунальная – Заовражная с отпайками (ВЛ 110 кВ Коммунальная-1) | 8,50 | 1 | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Коммунальная-1, отпайка на ПС 110 кВ Западная | 2,20 | 1 | АС-120 |
|  |  | 1,50 | 1 | АС-240 |
|  | ВЛ 110 кВ Коммунальная-1, отпайка на ПС 110 кВ Кировская | 1,50 | 1 | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Коммунальная-1, отпайка на ПС 110 кВ Чапаевская | 1,10 | 1 | АС-150 |
| 21. | ВЛ 110 кВ Коммунальная – Студенческая с отпайками (ВЛ 110 кВ Коммунальная-2) | 5,80 | 1 | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Коммунальная-2, отпайка на ПС 110 кВ Западная | 2,20 | 1 | АС-120 |
|  |  | 1,50 | 1 | АС-240 |
|  | ВЛ 110 кВ Коммунальная-2, отпайка на ПС 110 кВ Кировская | 1,50 | 1 | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Коммунальная-2, отпайка на ПС 110 кВ Чапаевская | 1,10 | 1 | АС-150 |
| 22. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Чебоксарская ТЭЦ-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 – ТЭЦ-1) | 4,20 | 2 | АС-185 |
| 23. | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Кугеси I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Кугеси-1) | 5,30 | 1 | АС-120 |
|  |  | 6,40 | 1 | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Кугеси-1, отпайка на ПС 110 кВ Мясокомбинат | 1,70 | 1 | АС-120 |
| 24. | ВЛ 110 кВ Катраси – Чапаевская №1 (ВЛ 110 кВ Чапаевская-1) | 11,44 | 1 | АС-150 |
| 25. | ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Катраси – Моргауши | 13,60 | 1 | АС-120 |
|  |  | 7,40 | 1 | АС-185 |
| 26. | ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Моргауши – Кукшум с отпайкой на ПС Нискасы (ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Моргауши – Кукшум) | 29,00 | 1 | АС-120 |
|  | ВЛ 110 кВ Катраси – Венец участок Моргауши – Кукшум с отпайкой на ПС Нискасы, отпайка на ПС 110 кВ Нискасы | 7,50 | 1 | АС-70 |
| 27. | ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Заволжская – Яндоба | 13,82 | 1 | АС-120 |
| 28. | ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Яндоба – Аликово | 12,90 | 1 | АС-120 |
|  |  | 3,70 | 1 | АС-150 |
| 29. | ВЛ 110 кВ Заволжская – Венец участок Венец – Аликово | 38,71 | 1 | АС-120 |
| 30. | ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Тиньговатово – Цивильск | 19,61 | 1 | АС-120 |
| 31. | ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Цивильск – Оросительная | 0,90 | 1 | АС-95 |
|  |  | 11,68 | 1 | АС-120 |
| 32. | ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Оросительная – Красноармейская | 0,90 | 1 | АС-95 |
|  |  | 12,50 | 1 | АС-120 |
| 33. | ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Заволжская участок Заволжская – Красноармейская | 5,34 | 1 | АС-150 |
| 34. | ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Тюрлема участок Тиньговатово – Октябрьская | 9,57 | 1 | АС-120 |
| 35. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тиньговатово участок Канаш – Динамо | 16,54 | 1 | АС-120 |
| 36. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тиньговатово участок Тиньговатово – Динамо | 11,14 | 1 | АС-120 |
| 37. | ВЛ 110 кВ Кабельная – Атлашево | 0,39 | 1 | АС-240 |
|  |  | 13,36 | 1 | АС-70 |
| 38. | ВЛ 110 кВ Катраси – Студенческая (ВЛ 110 кВ Студенческая) | 19,04 | 1 | АС-120 |
| 39. | ВЛ 110 кВ Катраси – Заовражная (ВЛ 110 кВ Заовражная) | 20,38 | 1 | АС-120 |
| 40. | ВЛ 110 кВ Катраси – Еласы I, II цепь (ВЛ 110 кВ Сундырь-1, 2) | 26,80 | 2 | АС-120 |
|  | ВЛ 110 кВ Сундырь-1, 2 (отпайка на ПС 110 кВ Россия) | 2,30 | 2 | АС-120 |
| 41. | ВЛ 110 кВ Катраси – Южная I, II цепь (ВЛ 110 кВ Лапсары-1, 2) | 15,72 | 2 | АС-150 |
|  |  | 0,17 | 2 | АС-120 |
| 42. | ВЛ 110 кВ П. Майдан - ЯМЗ I. II цепь (ВЛ 110 кВ Ядрин-1, 2) | 25,01 | 2 | АС-120 |
| 43. | ВЛ 110 кВ Катраси – Заволжская | 39,31 | 1 | АС-120 |
| Южное производственное отделение |  |  |  |  |
| 1. | ВЛ 110 кВ Канаш – Канаш-Тяга I цепь (ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-1) | 6,41 | 1 | АС-240 |
| 2. | ВЛ 110 кВ Канаш – Канаш-Тяга II цепь (ВЛ 110 кВ Канаш-Тяга-2) | 6,41 | 1 | АС-240 |
| 3. | ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-1) | 31,79 | 1 | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Шумерля-1, отпайка на ПС 110 кВ Ачаксы-1 | 0,29 | 1 | АС-95 |
|  | ВЛ 110 кВ Шумерля-1, отпайка на ПС 110 кВ Вурнары-1 | 2,26 | 1 | АС-95 |
| 4. | ВЛ 110 кВ Венец – Канаш-Тяга II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Шумерля-2) | 31,65 | 1 | АС-150 |
|  | ВЛ 110 кВ Шумерля-2, отпайка на ПС 110 кВ Ачаксы-2 | 0,29 | 1 | АС-95 |
|  | ВЛ 110 кВ Шумерля-2, отпайка на ПС 110 кВ Вурнары-2 | 2,19 | 1 | АС-95 |
| 5. | ВЛ 110 кВ Алатырь – Буинск участок Буинск – Киря от оп.139 | 23,02 | 1 | АС-185 |
| 6. | ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Канаш – Чагаси | 13,32 | 1 | АС-185 |
| 7. | ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Чагаси – Рассвет | 20,27 | 1 | АС-185 |
| 8. | ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск участок Рассвет – Ибреси | 11,29 | 1 | АС-185 |
| 9. | ВЛ 110 кВ Канаш - Буинск участок Ибреси - Буинск | 18,36 | 1 | АС-185 |
| 10. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тиньговатово участок Канаш – Динамо до оп.97 | 19,76 | 1 | АС-120 |
| 11. | ВЛ 110 кВ Канаш – Батырево I, II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Батырево-1, 2) | 56,12 | 2 | АС-185 |
|  | ВЛ 110 кВ Батырево-1, 2, отпайка на ПС 110 кВ Маяк-1, Маяк-2 | 1,25 | 2 | АС-70 |
| 12. | ВЛ 110 кВ Батырево – Сугуты | 21,38 | 1 | АС-185 |
| 13. | ВЛ 110 кВ Сугуты – Шемурша | 26,90 | 1 | АС-185 |
| 14. | ВЛ 110 кВ Алатырь – Шемурша участок Шемурша – Первомайская от оп.188 | 20,38 | 1 | АС-185 |
| 15. | ВЛ 110 кВ Сугуты – Слава | 22,00 | 1 | АС-120 |
| 16. | ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Тюрлема участок Тюрлема – Картлуево с отпайкой на ПС Козловка (ВЛ 110 кВ Тиньноватово – Тюрлема участок Тюрлема – Картлуево) | 15,60 | 1 | АС-120 |
| 17. | ВЛ 110 кВ Тюрлема – Козловка (ВЛ 110 кВ Козловка-1) | 4,30 | 1 | АС-120 |
|  |  | 5,30 | 1 | АС-95 |
| 18. | ВЛ 110 кВ Тиньговатово – Тюрлема участок Октябрьское – Картлуево | 24,00 | 1 | АС-95 |
| 19. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема, участок Канаш – Кибечи | 14,05 | 1 | АС-150 |
| 20. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема, участок Кибечи – Шоркистры | 16,58 | 2 | АС-150 |
| 21. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема, участок Шоркистры – Урмары | 25,36 | 2 | АС-150 |
| 22. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тюрлема, участок Тюрлема – Урмары | 15,65 | 2 | АС-150 |
| 23. | ВЛ 110 кВ Тюрлема – Свияжск | 18,73 | 1 | АС-150 |
| 24. | ВЛ 110 кВ Комсомольск – Слава участок Комсомольск – Яльчики | 30,09 | 1 | АС-95 |
| 25. | ВЛ 110 кВ Комсомольск – Слава участок Яльчики – Слава | 11,27 | 1 | АС-120 |
|  |  | 5,44 | 1 | АС-150 |
| 26. | ВЛ 110 кВ Восточная – Янтиково-1, 2 | 1,00 | 2 | АС-185 |
|  |  | 15,08 | 2 | АС-120 |
| 27. | ВЛ 110 кВ Канаш – Тормозная-1,2(ВЛ 110 кВ Тормозная-1, 2) | 5,80 | 2 | АС-185 |
| 28. | ВЛ 110 кВ Лесная – Восточная-1, 2 | 4,85 | 2 | АС-185 |
| 29. | ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная-1,2(ВЛ 110 кВ Восточная-1, 2) | 5,88 | 2 | АС-185 |
|  | ВЛ 110 кВ Восточная-1, 2, отпайка на ПС 110 кВ ВРЗ | 0,67 | 2 | АС-150 |
|  |  | 0,58 | 2 | АС-120 |
| 30. | ВЛ 110 кВ Канаш - Дружба I и II цепь с отпайкой на ПС Атнашево (ВЛ 110 кВ Дружба-1,2) | 14,33 | 2 | АС-70 |
|  | ВЛ 110 кВ Дружба-1, 2, отпайка на ПС 110 кВ Атнашево-1, 2 | 1,96 | 2 | АС-70 |
| 31. | ВЛ 110 кВ Тормозная – Лесная-1, 2 | 2,50 | 2 | АС-185 |
|  |  | 2,72 | 2 | АС-70 |
| 32. | ВЛ 110 кВ Тюрлема - Тюрлема-Тяга I и II цепь | 1,98 | 2 | АС-185 |

Подстанции 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республике

Перечень ПС 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики, представлен в таблице 15.

Доля автотрансформаторов 220 кВ на подстанциях филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Волги» на территории Чувашской Республики со сроком службы свыше 25 лет составляет 100 % от общей установленной мощности.

Перечень ПС 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики

|  | Наименование | Напряжение кВ | Тип (авто) трансформатора |  |  | Номинальная мощность, МВ·А |  | Год ввода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 220 кВ Абашево | 220/10 | Т-1 | ТРДЦН-63000 | 63 |  | 1989 |  |
|  |  |  | Т-2 | ТРДЦН-63000 | 63 |  | 1989 |  |
|  |  |  | Т-3 | ТРДЦН-63000 | 63 |  | 1991 |  |
| 2 | ПС 220 кВ Венец | 220/110/10 | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110 | 125 |  | 1988 |  |
|  |  | 110/6 | Т-1 | ТДН-16000/110/6 | 16 |  | 1971 |  |
|  |  |  | Т-2 | ТДН-16000/110/6 | 16 |  | 1971 |  |
| 3 | ПС 220 кВ Канаш | 220/110/10/6 | АТ-1 | АТДЦТНГ-125000/220/110/35 | 125 |  | 1970 |  |
|  |  |  | АТ-2 | АТДЦТНГ-125000/220/110/6 | 125 |  | 1982 |  |
|  |  | 110/6 | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | 16 |  | 1971 |  |
|  |  |  | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | 16 |  | 1975 |  |
|  |  | 10/6 | Т-3 | ТМ-3200/10/6 | 3,2 |  | 1990 (год изг. 1960) |  |
| 4 | ПС 220 кВ Тюрлема | 220/110/10 | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110/10 | 125 |  | 1987 |  |
|  |  |  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110/10 | 125 |  | 1987 |  |

*Полужирным шрифтом выделены трансформаторы, срок эксплуатации которых на 01.01.2019 составляет более 30 лет

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» осуществляет деятельность на территории Чувашской Республики, в том числе оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по электрическим сетям 110 кВ и ниже.

В состав филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» входит 3 производственных отделения (далее ПО): 
Алатырское производственное отделение -  Алатырский, Красночетайский, Порецкий, Шумерлинский районы электрических сетей
 
Северное производственное отделение - Аликовский,Вурнарский, Красноармейский, Марпосадский, Моргаушский, Чебоксарский,  Цивильский,  Ядринский районы электрических сетей

Южное производственное отделение - Батыревский, Ибресинский, Канашский,  Козловский,  Комсомольский,  Урмарский, Шемуршинский,  Яльчикский, Янтиковский районы электрических сетей.

В таблице 16 приведена возрастная характеристика трансформаторов, находящихся в собственности филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» с разбивкой по производственным отделениям, на рисунке 8 приведена возрастная структура трансформаторной мощности на 01.01.2019.

Возрастная характеристика трансформаторов филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

|  | Мощность трансформаторов, МВА |  |  | в % от суммарной мощности ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АПО | СПО | ЮПО | АПО | СПО | ЮПО |
| Всего | 265,1 | 1268,8 | 481,1 | 100% | 100% | 100% |
| до 15 лет | 40,8 | 351 | 40 | 15,4% | 27,7% | 8,3% |
| от 16 до 25 лет | 92,7 | 61,6 | 136,9 | 35,0% | 4,9% | 28,5% |
| свыше 25 лет | 131,6 | 856,2 | 304,2 | 49,6% | 67,5% | 63,2% |

Рисунок 8 – Возрастная структура трансформаторов 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» по производственным отделениям

Доля трансформаторов 110 кВ на подстанциях филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»  на территории Чувашской Республики со сроком службы более 25 лет составляет 64,1%.

Перечень ПС 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» представлен в таблице 17.

Перечень ПС 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

| № п/п | Наименование подстанции | Наим.тр-ра | Sном, МВ·А | Обмотка тр-ра ВН, СН, НН | Uном, кВ | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алатырское производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ПС 110 кВ Алатырь | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 1992 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
| 1.2 | ПС 110 кВ Алгаши | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 10 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.3 | ПС 110 кВ Алтышево | Т-1 | 2,5 | ВН | 115 | 2000 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 110 | 1986 |
|  |  |  |  | НН | 10 |  |
| 1.4 | ПС 110 кВ Киря | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 110 | 1968 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.5 | ПС 110 кВ Кожевенная | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1996 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.6 | ПС 110 кВ Красночетайская | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.7 | ПС 110 кВ Кувакино | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 2,5 | ВН | 110 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.8 | ПС 110 кВ Первомайская | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.9 | ПС 110 кВ Саланчики | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.10 | ПС 110 кВ Северная | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | НН1 | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН2 | 6,6 |  |
| 1.11 | ПС 110 кВ Семеновская | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.12 | ПС 110 кВ Хмельмаш | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.13 | ПС 110 кВ Ходары | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1986 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.14 | ПС 110 кВ Шумерля | Т-1 | 15,0 | ВН | 110 | 1963 |
|  |  |  |  | СН | 35 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 2010 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 1.15 | ПС 110 кВ Порецкая | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 2007 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 2007 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2. | Северное производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ПС 110 кВ Аликово | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.2. | ПС 110 кВ Атлашево | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1967 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1967 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.3. | ПС 110 кВ Бройлерная | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.4. | ПС 110 кВ Вурманкасы | Т-1 | 25 | ВН | 115 | 2017 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25 | ВН | 115 | 2017 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.5. | ПС 110 кВ Вурнары | Т-1 | 10,0 | ВН | 110 | 1968 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.6. | ПС 110 кВ Динамо | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1971 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.7. | ПС 110 кВ Заволжская | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1991 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.8. | ПС 110 кВ Заовражная | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.9. | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1972 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 2005 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-3 | 25,0 | ВН | 115 | 2011 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.10. | ПС 110 кВ Кабельная | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
| 2.11. | ПС 110 кВ Катраси | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 2018 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.12. | ПС 110 кВ Кировская | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.13. | ПС 110 кВ Красноармейская | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1971 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1976 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.14. | ПС 110 кВ Кугеси | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1962 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 110 | 2018 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.15. | ПС 110 кВ Кукшум | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1967 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1974 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.16. | ПС110 кВ Лапсары | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1974 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.17. | ПС 110 кВ Луч | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.18. | ПС 110 кВ Моргауши | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 110 | 1966 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.19. | ПС 110 кВ Нискасы | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1971 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.20. | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.21. | ПС 110 кВ Новый Город | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 2009 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 110 | 2009 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
| 2.22. | ПС 110 кВ Октябрьская | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1974 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.23. | ПС 110 кВ Оросительная | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1989 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.24. | ПС 110 кВ Парковая | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1989 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1981 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.25. | ПС 110 кВ Радуга | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 2011 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 2012 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.26. | ПС 110 кВ Россия | Т-1 | 5,6 | ВН | 110 | 1998 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.27. | ПС 110 кВ Светлая | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.28. | ПС 110 кВ Стрелка | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.29. | ПС 110 кВ Студенческая | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 2001 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-3 | 16,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.30. | ПС 110 кВ Спутник | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.31. | ПС 110 кВ Сундырь | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1967 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.32. | ПС 110 кВ Тиньговатово | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
| 2.33. | ПС 110 кВ Уржумка | Т-1 | 10,0 | ВН | 110 | 1969 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 110 | 1969 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.34. | ПС 110 кВ Цивильск | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.35. | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 2010 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.36. | ПС 110 кВ ЯМЗ | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.37. | ПС 110 кВ Яндоба | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3. | Южное производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ПС 110 кВ Атнашево | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.2. | ПС 110 кВ Ачаксы | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1972 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.3. | ПС 110 кВ Батырево | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 2005 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.4. | ПС 110 кВ Буинск | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1963 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1971 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.5. | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1989 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1990 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 3.6. | ПС 110 кВ Дружба | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1976 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.7. | ПС 110 кВ Ибреси | Т-1 | 10,0 | ВН | 110 | 1967 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.8. | ПС 110 кВ Кибечи | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1993 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1993 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.9. | ПС 110 кВ Комсомольская | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.10. | ПС 110 кВ Козловка | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.11. | ПС 110 кВ Картлуево | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1977 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.12. | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.13. | ПС 110 кВ Маяк | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.14. | ПС 110 кВ Рассвет | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.15. | ПС 110 кВ Слава | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1996 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.16. | ПС 110 кВ Сугуты | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.17. | ПС 110 кВ Тормозная | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1972 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
| 3.18. | ПС 110 кВ Урмары | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.19. | ПС 110 кВ Шоркистры | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 2,5 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.20. | ПС 110 кВ Шемурша | Т-1 | 20,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.21. | ПС 110 кВ Чагаси | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1992 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.22. | ПС 110 кВ Яльчики | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1986 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.23. | ПС 110 кВ Янтиково | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |

*Полужирным шрифтом выделены трансформаторы, срок эксплуатации которых на 01.01.2019 составляет более 30 лет

Перечень трансформаторного оборудования Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Чебоксарской ГЭС представлен в таблице 18.

Перечень трансформаторного оборудования Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Чебоксарской ГЭС

| № | Наименование трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, кВ | Номинальная мощность, МВ·А | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
| 1 | АТДЦТН-200000/220/110-68 | 230/121/10,5 | 200 | 1974 |
| 2 | АТДЦТН-200000/220/110-68 | 230/121/10,5 | 200 | 1978 |
| 3 | ТДЦ-200000/110 | 121/18 | 200 | 1979 |
| 4 | ТДЦ-125000/110-70 | 121/10,5 | 125 | 1981 |
| 5 | ТДЦ-200000/110 | 121/18 | 200 | 1984 |
| 6 | ТДЦ-125000/110-70 | 121/10,5 | 125 | 1986 |
| 7 | ТРДНС 25000/35 | 18/6,3 | 25 | 1979 |
| 8 | ТРДНС 25000/35-73У1 | 10,5/6,3 | 25 | 1981 |
| 9 | ТРДНС 16000/35-74У1 | 18/6,3 | 16 | 1984 |
| 10 | ТРДНС 25000/35-74У1 | 10,5/6,3 | 25 | 1993 |
| 11 | ТРДНС-25000/110 | 116/6,3 | 25 | 1979 |
| 12 | ТРДН-32000/110 | 116/6,3 | 32 | 1974 |
| 13 | ТРДН-32000/110 | 116/6,3 | 32 | 1978 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |
| 1 | ТДТН-63000/110 | 115/38,5/6,6 | 63 | 2002 |
| 2 | ТДТНГ-60000/110 | 115/38,5/6,3 | 60 | 1966 |
| 3 | ТДТНГ-75000/110 | 115/38,5/6,3 | 75 | 1970 |
| 4 | ТД-80000/110 | 121/10,5 | 80 | 1968 |
| 5 | ТДЦ-125000/110-70 | 121/10,5 | 125 | 1980 |
| 6 | ТДЦ-125000/110-70 | 121/10,5 | 125 | 1982 |
| 7 | ТДЦ-125000/110-У1 | 121/10,5 | 125 | 2014 |
| 8 | ТДНС 16000/35-74У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1980 |
| 9 | ТДНС 16000/35-74У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1982 |
| 10 | ТДНС 16000/35-У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1992 |
| 11 | ТДНС 16000/35-У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1992 |
| 12 | ТДНС 16000/20-У1 | 10,5/6,3 | 16 | 2014 |
| Чебоксарская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1978 |
| 2 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1978 |
| 3 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1989 |
| 4 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1978 |
| 5 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1992 |
| 6 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1992 |
| 7 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1992 |
| 8 | ТЦ-400000/500-79У1 | 525/13,8 | 400 | 1986 |
| 9 | ТЦ-400000/500-79У1 | 525/13,8 | 400 | 1985 |
| 10 | ТЦ-400000/500-79У1 | 525/13,8 | 400 | 1983 |
| 11 | ТЦ-400000/220 | 242/13,8 | 400 | 1980 |
| 12 | ТЦ-200000/220 | 242/13,8 | 200 | 1984 |

На основании анализа вышеприведенных таблиц можно сделать вывод, что более 60 % электрических сетей энергосистемы Чувашской Республики эксплуатируется за пределами нормативных сроков эксплуатации.

Основные внешние электрические связи энергосистемы Чувашской Республики

Энергосистема Чувашской Республики связана с энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия и Республики Татарстан по следующим воздушным межсистемным линиям 110 кВ и выше:

Нижегородская область:

ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Нижегородская;

ВЛ 110 кВ Покров Майдан – Ядрин I цепь (ВЛ 110 кВ Ядрин-1);

ВЛ 110 кВ Покров Майдан – Ядрин II цепь (ВЛ 110 кВ Ядрин-2);

Республика Марий Эл:

ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары;

ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема;

ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево;

ВЛ 110 кВ Катраси – Еласы I цепь (ВЛ 110 кВ Сундырь-1);

ВЛ 110 кВ Катраси – Еласы II цепь (ВЛ 110 кВ Сундырь-2);

ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск, участок Уржумка – Кокшайск.

Республика Татарстан:

ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец-1);

ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец-2);

ВЛ 110 кВ Тюрлема – Свияжск;

ВЛ 110 кВ Тюрлема – Бишбатман;

ВЛ 110 кВ Тюрлема – Нурлаты;

ВЛ 110 кВ Шемурша – Дрожжаное.

Республика Мордовия:

ВЛ 110 кВ Ардатов – Хмельмаш.

Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Чувашской Республики

Оценка существующей режимно-балансовой ситуации и наличие отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы энергосистемы Чувашской Республики

Оценка текущего состояния энергосистемы Чувашской Республики

На основе отчетного потокораспределения мощности за 2017-2018 г.г. и исходных данных от сетевых компаний был произведен анализ работы существующей сети энергосистемы Чувашской Республики.

В таблице 18 представлены основные характеристики режимов контрольных замеров зимних максимальных нагрузок и летних минимальных нагрузок. В день зимних контрольных замеров 20.12.2017 максимальное потребление энергосистемы Чувашской Республики было зафиксировано в 9 часов. В день летних контрольных замеров 20.06.2018 минимальное суммарное потребление энергосистемы Чувашской Республики было зафиксировано в 4 часа.

Основные характеристики режимов за дни зимних и летних контрольных замеров

| Основные характеристики режима |  | Режимный день контрольного замера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зимних максимальных нагрузок (9-00 20.12.2017) | зимних минимальных нагрузок (3-00 20.12.2017) | летних максимальных нагрузок (10-00 20.06.2018) | летних минимальных нагрузок (4-00 20.06.2018) |
| Баланс мощности энергосистемы | Потребление, МВт | 802 | 568 | 626 | 420,0 |
|  | Генерация, МВт | 907,6 | 383 | 577 | 137,4 |
|  | Внешние перетоки*, МВт: | -105,6 | 125 | 49 | 282,6 |

*) – приём мощности со знаком «+», выдача мощности со знаком «–»

В день контрольных замеров в зимнем режиме максимальных нагрузок энергосистема Чувашской Республики является избыточной по активной мощности. Избыточная мощность выдается в смежные энергосистемы Нижегородской области, Республики Марий Эл и Республики Татарстан.

В таблице 20 представлены уровни загрузки электростанций энергосистемы Чувашской Республики на день контрольных замеров.

Загрузка электростанций энергосистемы Чувашской Республики мощностью более 5 МВт

| Наименование электростанции | Загрузка в режимный день контрольного замера, МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зимних максимальных нагрузок (9-00 20.12.2017) | зимних минимальных нагрузок (3-00 20.12.2017) | летних максимальных нагрузок (10-00 20.06.2018) | летних минимальных нагрузок (04-00 20.06.2018) |
| Чебоксарская ГЭС | 520,8 | 0 | 336 | 0 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 215 | 211 | 185,8 | 82,3 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 171,8 | 172 | 54,9 | 55,1 |

Токовые загрузки электросетевых объектов электрической сети Чувашской Республики в отчетных режимах за 2017- 2018 г.г. не превышают допустимые значения. Уровни напряжения во всех узлах расчетной схемы находятся в допустимых пределах.

По результатам проведенных расчетов нормальных и послеаварийных режимов был выполнен анализ, который не выявил наличия отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы, связанных с недостатком пропускной способности электрических сетей напряжением 110 кВ и выше и недостаточными возможностями по регулированию уровней напряжения.

Проблема обеспечения надежного электроснабжения потребителей, подключенных от ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1

ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1965 году. В соответствии с договором аренды имущества электросетевого хозяйства №9 от 21.09.2016, заключенным между ООО «Отделфинстрой» и ООО «СК Олимп», с 01.01.2017 года данная подстанция находится в аренде у ООО «СК Олимп».

На ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 установлены два силовых трансформатора типа ТДНГ-15000/110 мощностью 15 МВА каждый. Данные трансформаторы введены в эксплуатацию в 1964 и 1965 годах, т.е. находятся в эксплуатации в течение 54 и 53 лет, соответственно. С 01 января 2011 года выведены из эксплуатации все генерирующие мощности Чебоксарской ТЭЦ-1.

В соответствии с результатами технического освидетельствования ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1, для дальнейшей безаварийной эксплуатации данной подстанции необходимо проведение капитального ремонта силовых трансформаторов и их вводов.

Согласно результатам технического освидетельствования ГРУ 6 кВ ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1, масляные выключатели МГГ-10 яч. №2 (линия связи с ГПП-2 ХБК, яч. 305), МГГ-10 яч. №8 (Резерв фидер СН), МГГ-10 яч. № 12 (ввод Т-2) ГРУ 6 кВ ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 находятся в неисправном состоянии и требуют замены или капитального ремонта. Также по результатам технического освидетельствования значительная часть оборудования ГРУ 6 кВ морально и физически устарела; рекомендуется планомерная замена устаревшего оборудования.

Результаты обследования технического состояния здания ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 показали, что здание находится в аварийном техническом состоянии. Требуется строительство нового ОПУ – ЗРУ-6 кВ.

Выдержки из технических отчетов по результатам освидетельствования оборудования ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 представлены в Приложении И.

ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 запитана по одноцепной ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Чебоксарская ТЭЦ-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1) от Чебоксарской ТЭЦ-2. Согласно подписанному акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон №ЧЭ/С/Ю-35 от 23.10.2016 с филиалом ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» максимальная мощность, передаваемая потребителям ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 по указанной линии, составляет 12,124 МВт. Длительно допустимая токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Чебоксарская ТЭЦ-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1) составляет 150 А и ограничивается ТТ 110 кВ ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1. На стороне 6 кВ ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 имеется резервное питание по КЛ 6 кВ от яч. 305 и яч. 408 от ГПП-2 ХБК; максимальная мощность, в соответствии с подписанным актом разграничения со смежной сетевой организацией ООО «МЦОРТ», составляет 6 МВт. При неисправном выключателе МГГ-10 яч. №2 (линия связи с ГПП-2 ХБК, яч. 305)  максимальная мощность составляет 3 МВт по связи яч. 9 ТЭЦ-1 – яч. 408 ГПП-2 ХБК. Соответствующие акты разграничения эксплуатационной ответственности представлены в Приложении И.

Согласно актам разграничения эксплуатационной ответственности (Приложение И), суммарная максимальная мощность потребителей, подключенных в настоящее время к ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1, составляет порядка 35 МВт, из них потребители суммарной мощностью 34 МВт имеют 2 (вторую) категорию надежности. После вывода из эксплуатации генераторов Чебоксарской ТЭЦ-1 01 января 2011 года мощность указанных потребителей не была перераспределена на другие центры питания. Перечень существующих потребителей с указанием максимальной мощности представлен в таблице 21.

Перечень существующих потребителей, подключенных к ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1, в соответствии с актами разграничения эксплуатационной ответственности

| № п/п | Наименование потребителя | Максимальная мощность, МВт | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Коммунальные технологии» | 23,138 | 2 |
| 2 | ООО «Межрегиональный центр оптово-розничной торговли» | 6,0 | 2 |
| 3 | МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» | 1,1 | 2 |
| 4 | Чебоксарские магистральные тепловые сети | 0,192 | 2 |
| 6 | ОАО «Водоканал» | 1,1 | 2 |
| 8 | ООО «Чебоксарская независимая сетевая компания» | 2,82 | 2 |
| 9 | ИП Арсентьев | 0,1 | 3 |
| 10 | ОАО «ДАВС групп» | 1,05 | 3 |
|  | Итого: | 35 |  |

Таким образом, согласно акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон №ЧЭ/С/Ю-35 от 23.10.2016 с филиалом ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», в настоящее время ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 обеспечивает питание потребителей суммарной мощностью не более 12,124 МВт. По техническому состоянию, длительно допустимая токовая нагрузка ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Чебоксарская ТЭЦ-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1) составляет 150 А, т.е. около 25 МВт. В случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 – Чебоксарская ТЭЦ-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1) кабельная линия резервного питания на стороне 6 кВ обеспечивает электроснабжение только 3 МВт потребителей в связи с неисправностью масляного выключателя.

Для решения вопроса обеспечения соблюдения категорийности и надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства, подключенных от ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1, ООО «Отделфинстрой» планирует до ноября 2019 года потребляемую нагрузку распределить на другие центры питания по стороне 6 кВ.

Для обоснованных решений по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 рекомендуется  выполнение отдельной работы на основании технико-экономического обоснования и расчетов, в рамках которой могут быть рассмотрены варианты:

распределения части мощности потребителей, подключенных к ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1, на другие центры питания в сети 6-10 кВ;

подключения нагрузки всех потребителей ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1 к другим центрам питания 110 кВ;

иные мероприятия по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1.

Основные направления развития электроэнергетики Чувашской Республики

Прогноз потребления электроэнергии и прогноз мощности энергосистемы Чувашской Республики на период 
2020–2024 гг.

В таблице 22 представлен прогноз потребления электроэнергии по энергосистеме Чувашской Республики на 2020–2024 годы, представленный в проекте Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019–2025 гг.

Прогноз потребления электроэнергии на 2020-2024 годы по энергосистеме Чувашской Республики

(млн. кВт·ч)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Среднее за период 2020–2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | 5178 | 5189 | 5195 | 5212 | 5241 | – |
| Среднегодовые темпы изменения, % | 0,8 | 0,21 | 0,12 | 0,33 | 0,56 | 0,4 |

Объем электропотребления в 2024 году планируется на уровне 5241 млн. кВт·ч. Как видно из таблицы 22, динамика изменений прогнозной величины потребления электроэнергии является положительной.

В таблице 23 представлен прогноз максимального потребления мощности по энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2024 годов, представленный в проекте Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы.

Прогноз максимального потребления мощности энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2024 годов

(МВт)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Среднее за период 2020–2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное потребление мощности | 876 | 877 | 878 | 881 | 884 | - |
| Среднегодовые темпы изменения, % | 0,57 | 0,11 | 0,11 | 0,34 | 0,34 | 0,3 |

В соответствии с данными, представленными в таблице 23, в энергосистеме Чувашской Республики прогнозируется увеличение максимального потребления мощности на 43,5 МВт к 2024 году по сравнению с 2018 годом.

В таблице 24 представлен перечень подстанций 110 кВ, для которых суммарная вновь присоединяемая мощность потребителей составляет более 1 МВт в соответствии с реестром действующих договоров на технологическое присоединение, представленным филиалом ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго». Перечень действующих договоров на технологическое присоединение по перечисленным подстанциям приведен в таблице Ж.1 Приложения Ж.

Перечень подстанций 110 кВ с суммарной вновь присоединяемой мощностью потребителей более 1 МВт в период 2020–2024 гг.

| № п/п | Название подстанции | Сумма максимальных мощностей по договорам на ТП, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Западная | 3,44 |
| 2 | ПС 110 кВ Кировская | 3,8 |
| 3 | ПС 110 кВ Новая | 8,416 |
| 4 | ПС 110 кВ Новый город | 7,92 |
| 5 | ПС 110 Радуга | 3,19 |
| 6 | ПС 110 кВ Светлая | 6,5 |
| 7 | ПС 110 кВ Спутник | 1,16 |
| 8 | ПС 110 кВ Студенческая | 2 |
| 9 | ПС 110 кВ Тормозная | 3,5 |
| 10 | ПС 110 кВ Хучель | 24 |

Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в границах Чувашкой Республики на 5-летний период

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, и балансы мощности и электроэнергии по энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2024 годов соответствуют данным проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019-2025 годы (приведены в таблицах 24 и 25)

Перспективный баланс мощности энергосистемы Чувашской Республики на период 2020–2024 годов

(МВт)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Потребность |  |  |  |  |  |
| Потребность (собственный максимум) | 876 | 877 | 878 | 881 | 884 |
| II. Потребление |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, всего, в том числе: | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 |
| ГЭС | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| ТЭС | 817 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Ограничения мощности | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| Располагаемая мощность | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| III.ИТОГО покрытие |  |  |  |  |  |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 602 | 601 | 600 | 597 | 594 |

В рассматриваемом периоде прогнозирования энергосистема Чувашской Республики сохранит профицит мощности.

Перспективный баланс электроэнергии энергосистемы Чувашской Республики на период 2020–2024 годов

(млн. кВтч)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (потребление электрической энергии) | 5178 | 5189 | 5195 | 5212 | 5241 |
| Покрытие (производство электрической энергии), всего, в том числе: | 4912 | 4904 | 4999 | 4998 | 5004 |
| ГЭС | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| ТЭС | 2812 | 2804 | 2899 | 2898 | 2904 |
| Сальдо перетоков электрической энергии | 266 | 285 | 196 | 214 | 237 |

(+) – получение электрической энергии энергосистемой

На основе представленных балансов можно сделать следующие выводы:

1) Потребление электроэнергии энергосистемы Чувашской Республики к 2024 году прогнозируется на уровне 5241 млн. кВт·ч, что на 143 млн. кВт·ч больше уровня 2018 года.

2) Потребление мощности энергосистемы Чувашской Республики к 2024 году прогнозируется на уровне 884 МВт, что на 43,5 МВт больше уровня 2018 года.

3) В соответствии с прогнозом, представленным в проекте Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019–2025 годы, производство электрической энергии на Чебоксарской ГЭС в 2020–2024 годы будет составлять 2100 млн. кВт·ч в год. Суммарная выработка электроэнергии на Чебоксарской ТЭЦ-2 и Новочебоксарской ТЭЦ-3 в 2020–2024 годы будет увеличиваться от 2812 до 2904 млн. кВт·ч в год. На протяжении всего рассматриваемого периода энергосистема Чувашской Республики является дефицитной по электрической энергии и избыточной по активной мощности.

Развитие генерирующих источников электрической энергии

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Чувашской Республики мощностью более 5 МВт на 5-летний период

В соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019– 2025 годы и информацией, полученной от генерирующих компаний, в горизонте рассматриваемого периода 2020-2024 годов строительства или вывода из эксплуатации объектов генерации мощностью более 5 МВт не предусмотрено.

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Чувашской Республики мощностью более 25 МВт

В соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019– 2025 годы и информацией, полученной от генерирующих компаний, в горизонте рассматриваемого периода 2020–2024 годов строительства или вывода из эксплуатации объектов генерации мощностью более 25 МВт не предусмотрено.

Развитие электросетевых объектов

Расчеты и анализ режимов работы энергосистемы Чувашской Республики

В рамках данной работы были выполнены расчеты установившихся режимов зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, паводка, летних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня в нормальной и ремонтных схемах с учетом нормативных возмущений на каждый год расчетного периода 2020-2024 гг.

Для каждого из рассмотренных режимов была проанализирована токовая загрузка электросетевых элементов напряжением 110 кВ и выше и уровни напряжения в узлах расчетной схемы. Перечень контролируемых пунктов по напряжению в энергосистеме Чувашской Республики приведен в таблице 26.

Перечень контрольных пунктов по напряжению

| Номер | Объект | Класс напряжения, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 110 |
| 2 | ПС 220 кВ Венец | 110 |
| 3 | ПС 110 кВ Кабельная | 110 |
| 4 | ПС 110 кВ Новый город | 110 |
| 5 | ПС 110 кВ Катраси | 110 |
| 6 | ПС 110 кВ Батырево | 110 |
| 7 | ПС 110 кВ Тиньговатово | 110 |
| 8 | ПС 110 кВ Заволжская | 110 |
| 9 | ПС 110 кВ Кукшум | 110 |
| 10 | ПС 110 кВ Шемурша | 110 |
| 11 | ПС 110 кВ Алатырь | 110 |

Загрузка электростанций Чувашской Республики в расчетных моделях соответствует контрольным замерам зимних нагрузок 20.12.2017 и замерам летних нагрузок 20.06.2018 и представлена в таблице 27.

Загрузка электростанций энергосистемы Чувашской Республики, принятая в расчетных моделях

| Наименование электростанции | Выдаваемая мощность, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Режим зимних максимальных нагрузок (9:00 20.12.2017) | Режим зимних минимальных нагрузок (3:00 20.12.2017) | Режим летних максимальных нагрузок (10:00 20.06.2018) | Режим летних минимальных нагрузок (4:00 20.06.2018) |
| Чебоксарская ГЭС: 500 кВ | 411,1 | 0 | 256,0 | 0 |
| Чебоксарская ГЭС: 220 кВ | 109,7 | 0 | 80,4 | 0 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 215,0 | 211,0 | 185,8 | 82,3 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 171,8 | 172,0 | 54,9 | 55,1 |

Расчеты электроэнергетических установившихся режимов выполнены на основании балансов мощности прогноза спроса на электрическую энергию и мощность на территории Чувашской Республики на период 2020 – 2024 годов для зимнего максимума и минимума рабочего дня, летнего максимума рабочего дня и летнего минимума выходного дня, паводка.

Потребление энергосистемы Чувашской Республики, принятая в расчетных моделях на перспективу зимних и летних нагрузок соответствует проекту Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019 – 2025 годы на период 2020–2024 годов и представлено в таблице 28.

Потребление энергосистемы Чувашской Республики, принятое в расчетных моделях

| Период | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимний максимум | 876 | 877 | 878 | 881 | 884 |
| Зимний минимум | 611 | 612 | 612 | 614 | 617 |
| Летний максимум | 655 | 655 | 656 | 658 | 661 |
| Летний минимум* | 365 | 366 | 366 | 367 | 369 |
| Паводок | 613 | 614 | 615 | 617 | 619 |

* потребление для минимума выходного дня рассчитано по статистическим данным для иных температурных условий.

В целях разработки предложений по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше выполнены расчеты наиболее характерных режимов работы энергосистемы Чувашской Республики на 2020-2024  года:

- в нормальной схеме работы электрической сети;

- в послеаварийных схемах работы электрической сети при отключении одного элемента из нормальной схемы электрической сети;

- в схемах работы электрической сети при выводе в ремонт одного элемента и аварийном отключении другого из нормальной схемы основной электрической сети.

Выполнены расчеты по проверке загрузки трансформаторов и автотрансформаторов 500-220 кВ энергосистемы Чувашской Республики  и ВЛ 110 кВ и выше в послеаварийных схемах работы электрической сети при отключении одного элемента  для режимов зимнего максимума и минимума рабочего дня, паводка, летнего максимума рабочего дня и летнего минимума выходного дня, а также при выводе в ремонт одного элемента и аварийном отключении другого с учетом и без учета строительства ПС 220 кВ Коснары (АО «Скоростные магистрали») . Расчеты послеаварийных режимов на промежуточные годы (2021-2023 г.г.) не приводятся, т.к. уровень прогноза спроса на мощность на территории Чувашской Республики на период 2020 – 2024 годов меняется не значительно и новых  вводов объектов 110 кВ и выше не планируется в период 2021-2023 гг.

Токовая загрузка по сети 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики для  установившихся режимов зимнего максимума и минимума рабочего дня, летнего максимума рабочего дня и летнего минимума выходного дня в 2020 году и 2024 году с учетом и без учета строительства ПС 220 кВ Коснары (АО «Скоростные магистрали») представлена в приложении Н (таблицы Н.1, Н.3, Н.5).

Результаты анализа показали, что загрузка трансформаторов и автотрансформаторов 500-220 кВ энергосистемы Чувашской Республики в нормальной и послеаварийной схеме работы электрической сети для зимнего максимума и минимума рабочего дня, паводка, летнего максимума рабочего дня и летнего минимума выходного дня на 2020 и 2024 годы находится в пределах допустимых значений и не превышает значения  аварийно-допустимой перегрузки трансформаторов.

Результаты расчетов установившихся послеаварийных режимов зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, паводка, летних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня 2020 и 2024 годов в нормальной и ремонтных схемах сети с учетом нормативных возмущений показали, что токовая загрузка электросетевого оборудования не превышает длительно допустимые значения во всех рассмотренных режимах работы. Уровни напряжения в контрольных пунктах находятся в допустимых пределах (ПС и приложение Н таблицы Н.2, Н.4, Н.6).

В режимах летнего максимума нагрузок 2020 и 2024 годов при аварийном отключении одного элемента и ремонте второго элемента сети возможны следующие перегрузки элементов электрической сети:

- при ремонте АТ-1 и отключении АТ-2 на Чебоксарской ГЭС происходит перегрузка ВЛ 220 кВ Помары -Тюрлема выше длительно-допустимого значения (приложение М рисунки 3.1-3.2 на 2020 год и рис. 23.1 на 2024 год и приложение Н таблица Н.5);

- при ремонте АТ-1  и отключении АТ-2  на Чебоксарской ТЭЦ-2 происходит перегрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема выше длительно-допустимого значения (приложение М рисунки 3.3-3.4 на 2020 год и рис.23.2-23.3 на 2024 г. и приложение Н таблица Н.5);

- при ремонте одной ВЛ 220 кВ и отключении второй ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь происходит перегрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово-Тюрлема выше длительно-допустимого значения  (приложение М рисунки 3.5 на 2020 г. и приложение Н таблица Н.5)

Указанные перегрузки устраняются действием существующей противоаварийной автоматики.

В приложении Н показаны результаты расчетов установившихся режимов на 2020 и 2024 годы в табличном виде, где цветом показана интенсивность загрузки элементов сети.

Результаты расчетов потокораспределения и уровней напряжения в электрической сети энергосистемы Чувашской Республики для нормальных режимов и наиболее тяжелых схемно-режимных ситуаций в графической форме представлены в Приложении М.

Баланс реактивной мощности в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше

Баланс по реактивной мощности проверяется для режима максимальных нагрузок. В таблице 29 и 30 показан баланс реактивной мощности Чувашской энергосистемы на расчетный 2018 г.г. и перспективный 2020 г. и 2024 г.

Баланс реактивной мощности в зимний период 2018-2024 г.г.

| Наименование | 2018 отчет | 2020 Зимний макс | 2020 Паводок | 2024 Зимний макс | 2024 Паводок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Потребность, МВар |  |  |  |  |  |
| Нагрузка потребителей | 308,2 | 344 | 245,2 | 360,8 | 256,8 |
| Потери в сетях 110 – 220 кВ | 186,3 | 211 | 167,6 | 211,2 | 158,5 |
| Итого потребность | 494,5 | 555 | 412,8 | 572 | 415,3 |
| II. Покрытие, МВар |  |  |  |  |  |
| Участие станций в покрытии нагрузок | 318 | 356,3 | 237,5 | 368,3 | 250 |
| Зарядная мощность линий 110 – 220 кВ | 107 | 105,8 | 8,6 | 110,8 | 9,4 |
| Компенсирующие устройства | 171,9 | 167,4 | 173,6 | 167 | 171,9 |
| Итого собственное покрытие | 596,9 | 629,5 | 419,7 | 646,1 | 431,3 |
| Избыток (+), дефицит (-) | 102,4 | 74,5 | 6,9 | 74,1 | 16 |

Баланс реактивной мощности в летний период 2018-2024 г.г.

| Наименование | 2018 |  | 2020 |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лето максимум | Лето минимум | Лето максимум | Лето минимум | Лето максимум | Лето минимум |
| I. Потребность, МВар |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка потребителей | 254 | 111 | 279 | 217 | 296 | 219 |
| Потери в сетях 110 – 220 кВ | 201 | 162 | 172 | 131 | 170 | 128 |
| Итого потребность | 455 | 273 | 451 | 348 | 466 | 347 |
| II. Покрытие, МВар |  |  |  |  |  |  |
| Участие станций в покрытии нагрузок | 288 | 159 | 291 | 170 | 300 | 170 |
| Зарядная мощность линий 110 – 220 кВ | 24 | 15 | 22 | 13 | 23 | 13 |
| Компенсирующие устройства | 166 | 167 | 166 | 166 | 165,5 | 165 |
| Итого собственное покрытие | 478 | 341 | 479 | 349 | 488,5 | 348 |
| Избыток (+), дефицит (-) | 23 | 68 | 28 | 1 | 22,5 | 1 |

Как видно из таблицы 29 и 30, при принятых уровнях электрических нагрузок на перспективу баланс реактивной мощности складывается в зимний и летний период с избытком, который компенсируется по сети 110, 220 кВ и существующим компенсирующим устройством (реактором на Чебоксарской ГЭС). При этом на перспективу избыток реактивной мощности уменьшается по причине роста нагрузки потребителей.

Результаты расчетов нормальных и послеаварийных режимов, возникших после отключения ВЛ и АТ показали, что загрузка элементов сети Чувашской Республики находится в пределах допустимых значений, в электрической сети 110 кВ и выше обеспечивается поддержание нормируемых уровней напряжения (приложения М и Н), установка дополнительных средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности не требуется.

Перечень ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, для которых рекомендуется реконструкция с увеличением трансформаторных мощностей

ПС 110 кВ Светлая

В настоящее время на ПС 110 кВ Светлая установлены два силовых трансформатора мощностью 10 МВ·А каждый. Данные трансформаторы были введены в эксплуатацию в 1982 и 1987 годах.

Суммарная фактическая загрузка силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая в замерный день 20.12.2017 составила 7,28 МВ·А.

Согласно действующим договорам на технологическое присоединение планируется подключение к ПС 110 кВ Светлая новых потребителей в объеме 6,5 МВт. Перечень действующих договоров на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Светлая приведен в таблице Ж.2 Приложения Ж. В таблице 31 приведено распределение суммарной мощности новых потребителей по характеру нагрузки.

Распределение суммарной мощности новых потребителей по характеру нагрузки для ПС 110 кВ Светлая

| Характер нагрузки | Максимальная мощность по договорам на ТП, МВт |
| --- | --- |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,000 |
| строительство | 3,500 |

Загрузка силовых трансформаторов ПС 110 кВ Светлая представлена в таблице 32.

Загрузка силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая

| Наименование трансформатора | Sном, МВА | Фактическая максимальная загрузка 20.12.2017, МВА (%Sном) |
| --- | --- | --- |
| Т-1 | 10 | 2,63 (29,2) |
| Т-2 | 10 | 4,67 (51,9) |

По информации собственника возможность перевода части нагрузки ПС 110 кВ Светлая на другие центры питания отсутствует.

Мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ Светлая с заменой установленных силовых трансформаторов 2×10 МВ·А на силовые трансформаторы 2×16 МВ·А предусмотрена техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств ООО «Устра» (приложение М).

Мероприятия распределительного электросетевого комплекса реализуемые во исполнение положений программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (далее - Стратегия развития информационного общества на 2017 – 2030 годы).

Программа инновационного развития ПАО «Россети» и Единая техническая политика ПАО «Россети» соответствуют положениям Стратегии развития информационного общества на 2017 – 2030 годы и программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Единой технической политикой ПАО «Россети» предусмотрена реализация пилотных проектов цифровых подстанций с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенных развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами, в которых все процессы информационного обмена между элементами ПС, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой ПС осуществляются в цифровом формате. При этом и первичное силовое оборудование ЦПС, и компоненты информационно-технологических и управляющих систем функционально и конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными.

Выбор (уточнение) конкретных объектов ПАО «МРСК Волги» для реализации целей программы «Цифровая экономика Российской Федерации» будет осуществлен в рамках формирования предложений по корректировке инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на 2018-2022 годы, в том числе на основании технико-экономического обоснования.

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей напряжением 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность), а также для обеспечения надежного энергоснабжения и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию объектов ЕНЭС на территории Чувашской Республики

Согласно проекту Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019–2025 гг. планируется ввод тяговой подстанции 220 кВ Коснары в Чувашской Республике. ПС 220 кВ Коснары предназначена для внешнего электроснабжения части скоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань.

Присоединения ПС 220 кВ Коснары планируется двухцепной ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - ПС 220 кВ Коснары, проводом АС-400/51 протяженностью 21,2 км. Максимальная мощность ПС 220 кВ Коснары 36,937 МВт (ПД «Участок-Москва-Казань высокоскоростной желенодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» ВСМ-2, Генеральный проектировщик ОАО «Мосгипротранс», 2016 год).

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию сети 110 кВ

В соответствии с ТУ на ТП к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств администрации г. Канаш Чувашской Республики, в энергосистеме Чувашской Республики реализуется проект по строительству ПС 110 кВ Хучель (2х25 МВА) и двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная I и II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1,2) на ПС 110 кВ Хучель длиной 0,4 км.

Единый перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых  необходимо для  обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики, а также для обеспечения надежного энергоснабжения на территории Чувашской Республики, приведен в таблице 33.

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Проектная мощность, МВ·А Длина ВЛ, км | Год реализации | Организация, ответственная за выполнение проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЛЭП 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Коснары №1 | Новое строительство | 220 кВ, 21,2 км | 2024 | АО «Скоростные магистрали» |
| 2. | ЛЭП 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Коснары №2 | Новое строительство | 220 кВ, 21,2 км | 2024 | АО «Скоростные магистрали» |
| 3. | ПС 220 кВ Коснары | Новое строительство | 220 кВ, 2х10 МВА 3х48 МВА | 2024 | АО «Скоростные магистрали» |
| 4. | ПС 110 кВ Хучель | Новое строительство | 2х25 МВА | 2019 | Администрация г. Канаш Чувашской Республики |
| 5. | ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная I и II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1,2) до ПС 110 кВ Хучель | Новое строительство | 2х 0,4 км | 2019 | Администрация г. Канаш Чувашской Республики |
| 6. | ПС 110 кВ Светлая | Реконструкция: замена силовых трансформаторов | 2х16 | 2022-2023 | Филиал ПАО «МРСК Волги» –«Чувашэнерго» |

Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ

В период 2020–2024 годы планируется выполнение следующих мероприятий по сети напряжением 110 кВ:

реконструкция, модернизация, ввод в работу ВЛ и КЛ в сводном объеме –0,8 км;

реконструкция, модернизация, ввод в работу трансформаторных подстанций в сводном объеме – 2 единиц.

Распределение выполнения данных мероприятий по годам представлено в таблице 34.

Вводы, реконструкция и модернизация сетевых объектов классов напряжения 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ и КЛ, км | 0,8 | - | – | – | - | 0,8 |
| Трансформаторные подстанции, ед. | 1 | - | 1 | – | - | 2 |
| Мощность, МВ·А | 50 | - | 16 | 16 |  | 82 |

По данным инвестиционных программ ПАО «МРСК Волги» на 2018-2022 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Волги» планируется выполнение следующих мероприятий по сети напряжением ниже 110 кВ:

реконструкция, модернизация, ввод в работу ВЛ и КЛ ниже 110 кВ в сводном объеме –9,117 км;

реконструкция, модернизация, ввод в работу трансформаторных мощностей на ПС ниже 110 кВ в сводном объеме – 11,08 МВ·А.

Распределение выполнения данных мероприятий по годам представлено в таблице 35.

Вводы, реконструкция и модернизация сетевых объектов классов напряжения ниже 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ и КЛ, км | 2,56 | 3,3 | 1,527 | 1,73 | - | 9,117 |
| ПС, МВ·А | 5,07 | 3,03 | 2,48 | 0,5 | - | 11,08 |

Заключение

- Настоящая работа выполнена в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ по разработке «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 годы» утвержденным и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики М.В. Ивановым 26.06.2018 г.

- В данной работе был проведен анализ существующего состояния электросетевого комплекса 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики.  В Чувашской Республики сложился развитый электросетевой комплекс: в собственности и эксплуатации филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги сети напряжением 500, 220 кВ (по состоянию на 01.01.2019 г.): ПС 220 кВ – 4 штуки, ВЛ 500 кВ – 158,2 км, ВЛ 220 кВ – 562,11 км (протяженность ВЛ 220-500 кВ указана в по территории Чувашской Республики).

- В собственности и эксплуатации ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» находятся сети напряжением 110, 35 кВ, 6-10-0,4 кВ, в том числе, по состоянию на 01.01.2019 г.:

- ПС 110 кВ – 75 шт. / 2015 МВА;

- ЛЭП 110 кВ (по трассе) – 92 шт / 1704,51 км (ВЛ).

На территории Чувашской Республики эксплуатируются 22 абонентские подстанции 110 кВ, на которых установлено 1587,7 МВА трансформаторной мощности.

- Развитие электрических сетей 110 кВ и выше Чувашской Республики предусматривает следующий объем строительства:

- ПС 220 кВ– 1 шт./ 164 МВА;

-ЛЭП 220 кВ – 2 шт.\42,4 км.

-ЛЭП 110 кВ – 0,8 км (в одноцепном исполнении), в т. ч. новое строительство – 0,8 км;

- ПС 110 кВ – 2 шт./ 82 МВА, в т. ч. новое строительство – 1шт./50 МВА.

5. Результаты расчетов режимов электрических нагрузок показывают, что рекомендуемая на перспективу схема электрических сетей 110 кВ и выше обеспечивает требуемые нормами уровни напряжения и загрузку элементов сети.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А.

- Техническое задание на выполнение работы «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 гг.»

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

- Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ в соответствии со Схемой и программой развития ЕЭС России на период 2020–2024 годы. Обоснованные предложения по корректировке ввода электросетевых объектов 220 кВ и выше относительно проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на период 2019–2025 годы

В соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2019–2025 годы мероприятия по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики предусмотрено строительство в 2024 году новой ПС 220 кВ Коснары и  ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Коснары №1, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Коснары №2.

- ПРИЛОЖЕНИЕ В.

- Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020–2024 годы

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Проектная мощность, МВ·А Длина ВЛ, км | Год реализации | Организация, ответственная за выполнение проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЛЭП 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Коснары №1 | Новое строительство | 220 кВ, 21,2 км | 2024 | АО «Скоростные магистрали» |
| 2. | ЛЭП 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Коснары №2 | Новое строительство | 220 кВ, 21,2 км | 2024 | АО «Скоростные магистрали» |
| 3. | ПС 220 кВ Коснары | Новое строительство | 220 кВ, 2х10 МВА 3х48 МВА | 2024 | АО «Скоростные магистрали» |
| 4. | ПС 110 кВ Хучель | Новое строительство | 2х25 МВА | 2019 | Администрация г. Канаш Чувашской Республики |
| 5. | ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная I и II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1,2) до ПС 110 кВ Хучель | Новое строительство | 2х 0,4 км | 2019 | Администрация г. Канаш Чувашской Республики |
| 6. | ПС 110 кВ Светлая | Реконструкция: замена силовых трансформаторов | 2х16 | 2022-2023 | Филиал ПАО «МРСК Волги» –«Чувашэнерго» |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

- Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации электрических станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт (в том числе генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ)

Вводы и демонтажи генерирующих мощностей в энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2024 гг. не планируются.

- ПРИЛОЖЕНИЕ Д.

- Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 500 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км | 3,36 | 3,3 | 1,527 | 1,73 | 42,4 | 52,317 |
| ПС, МВ·А | 25,07 | 3,03 | 18,48 | 16,5 | 164 | 227,08 |
| 220 кВ |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км |  |  |  |  | 42,4 | 42,4 |
| ПС, МВ·А |  |  |  |  | 164 | 164 |
| 110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км | 0,8 |  |  |  |  | 0,8 |
| ПС, МВ·А | 50 |  | 16 | 16 |  | 82 |
| 35кВ и ниже |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км | 2,56 | 3,3 | 1,527 | 1,73 | - | 9,117 |
| ПС, МВ·А | 5,07 | 3,03 | 2,48 | 0,5 | - | 11,08 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

- Карта-схема электрических сетей 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики с развитием на пятилетний период

- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.

- Перечень действующих договоров на технологическое присоединение к 
ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, суммарная перспективная нагрузка которых по договорам на ТП превышает 1 МВт

Таблица Ж.1

Перечень действующих договоров на технологическое присоединение к ПС 110 кВ с суммарной вновь присоединяемой мощностью более 1 МВт

| Отрасль народного хозяйства | Номер договора | Дата договора | Центр питания | Максимальная мощность, кВт | Вновь присоединяем ая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору | Дата заключения ДС о продлении срока исполнения обязательств | Дата исполнения обязательств по ДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | МР6/122-06-08/1461 | 03.02.2012 | ПС 110 кВ Светлая | 3000 | 3 000,00 | 03.02.2014 | 04.06.2015, 29.08.2017 | 25.12.2015, 29.08.2018 |
| строительство | МР6/122-06-08/255-15 | 25.03.2015 | ПС 110 кВ Кировская | 4554,63 | 836,42 | 25.03.2017 |  |  |
| строительство | МР6/122-06-08/743-15 | 16.07.2015 | ПС 110 кВ Кировская | 5707,88 | 2 161,18 | 16.07.2017 |  |  |
| строительство | №1491-001490 | 19.12.2014 | ПС 110 кВ Новый город | 10645,19 | 10 645,19 | 19.12.2018 |  |  |
| строительство | МР6/122-06-08/429-15 | 15.12.2015 | ПС 110 кВ Кировская | 7461,7 | 3 915,00 | 15.12.2017 |  |  |
| прочее | 1620-000700 | 11.03.2016 | ПС 110 кВ Спутник | 1000 | 1 000,00 | 11.03.2018 |  |  |
| производство | 1620-002768 | 06.09.2016 | ПС 110 кВ Вурнары | 1800 | 600,00 | 06.09.2018 |  |  |
| производство | 1720-002955 | 01.11.2017 | ПС 110 кВ Новый город | 1000 | 1000 | 01.11.2018 |  |  |
| производство | 1820-003400 | 01.10.2018 | ПС 110 кВ Южная | 2460 | 570 | 01.10.2019 |  |  |
| производство | 1820-005081 | 24.12.2018 | ПС 35 кВ Хыркасы | 1000 | 1000 | 24.12.2019 |  |  |
| строительство | МР6/122-06-08/1552-15 | 23.07.2015 | ПС 110 кВ Новый город, ПС 110 кВ Светлая | 3520 | 2 264,50 | 23.07.2017 |  |  |
| строительство | МР6/122-06-08/2408-15 | 05.10.2015 | ПС 110 кВ Новая | 4000 | 4 000,00 | 05.10.2017 | 07.09.2018 | 05.10.2019 |
| прочее | МР6/122-06-08/2467-14 | 24.10.2014 | ПС 110 кВ Киря | 1500 | 1 500,00 | 24.10.2016 | 20.12.2016 | 20.12.2017 |
| строительство | МР6/122-06-08/703-14 | 17.06.2014 | ПС 110 кВ Уржумка | 1500 | 1 500,00 | 17.06.2016 |  |  |
| строительство | МР6/122-06-08/197-15 | 05.03.2015 | ПС 110 кВ Кировская | 2583,2 | 2 583,20 | 05.03.2017 |  |  |
| строительство | 1620-000844 | 24.03.2016 | ПС 110 кВ Светлая | 3500 | 3 500,00 | 24.03.2018 | 14.07.2016, 13.06.2017 | 24.03.2018, 13.06.2019 |
| строительство | 1691-000769 | 23.03.2016 | ПС 110 кВ Новая | 4415,92 | 4 415,92 | 23.03.2020 |  |  |
| прочее | 1620-002376 | 28.07.2016 | ПС 110 кВ Новый город | 3900 | 3 900,00 | 28.07.2018 |  |  |
| прочее | 1620-003543 | 02.11.2016 | ПС 110 кВ Студенческая | 1000 | 1 000,00 | 02.11.2018 |  |  |
| производство | 1691-001968 | 23.12.2016 | ПС 110 кВ Новый город | 11000 | 11000 | 23.12.2018 |  |  |
| производство | 1691-001258 | 25.07.2016 | ПС 220 кВ Канаш | 24000 | 24000 | 25.07.2020 |  |  |
| строительство | 1791-000113 | 23.01.2017 | ПС 110 кВ Студенческая | 6000 | 2000 | 23.01.2019 |  |  |
| производство | 1720-000873 | 07.04.2017 | ПС 110 кВ Новый город | 1000 | 1000 | 07.04.2019 |  |  |
| производство | 1720-001465 | 01.06.2017 | ПС 35 кВ Известковая | 2000 | 2000 | 01.06.2019 | 13.11.2017 | 13.11.2019 |
| строительство | 1720-001682 | 23.06.2017 | ПС 110 кВ Кировская | 3800 | 3800 | 23.06.2019 | 22.01.2018 | 22.01.2020 |
| строительство | 1720-002680 | 29.09.2017 | ПС 110 кВ Спутник | 1160 | 1160 | 29.09.2019 |  |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1891-000611 | 16.05.2018 | ПС 110 кВ Новый город | 4900 | 4320 | 16.05.2020 |  |  |
| строительство | 1891-000699 | 06.06.2018 | ПС 110 кВ Западная | 8375,157 | 3443,65 | 06.06.2020 |  |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1891-000792 | 14.06.2018 | ПС 110 кВ Новый город | 4900 | 3600 | 14.06.2020 |  |  |
| производство | 1891-001377 | 25.09.2018 | ПС 110 кВ Тормозная | 6000 | 3500 | 25.09.2020 |  |  |
| строительство | 1891-001071 | 25.07.2018 | ПС 110 кВ Радуга | 7180 | 3190 | 25.07.2020 |  |  |

Таблица Ж.2

Перечень действующих договоров на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Светлая

| Отрасль народного хозяйства | Номер договора | Дата договора | Центр питания | Максимальная мощность, кВт | Вновь присоединяем ая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору | Дата заключения ДС о продлении срока исполнения обязательств | Дата исполнения обязательств по ДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | МР6/122-06-08/1461 | 03.02.2012 | ПС 110 кВ Светлая | 3000 | 3 000,00 | 03.02.2014 | 04.06.2015, 29.08.2017 | 25.12.2015, 29.08.2018 |
| строительство | 1620-000844 | 24.03.2016 | ПС 110 кВ Светлая | 3500 | 3 500,00 | 24.03.2018 | 14.07.2016, 13.06.2017 | 24.03.2018, 13.06.2019 |
|  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ И.

- Материалы к разделу по ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1

Выдержки из отчетов по результатам технического освидетельствования оборудования ПС 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-1

Акты разграничения эксплуатационной ответственности

- ПРИЛОЖЕНИЕ К.

- Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств ООО «Устра»

- ПРИЛОЖЕНИЕ М.

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в графической форме

Рисунок М.1 - Режим зимних максимальных нагрузок 2020 года. Нормальный режим

Рисунок М.1.1 - Режим зимних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим. Отключение АТ-1 Чебоксарской ГЭС

Рисунок М.1.2 - Режим зимних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим.  Отключение АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2

Рисунок М.1.3 - Режим зимних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим.  Отключение АТ-1 ПС 220 Канаш.

Рисунок М.2 - Режим зимних минимальных нагрузок 2020 года. Нормальный режим

Рисунок М.3 - Режим летних максимальных нагрузок 2020 года. Нормальный режим

Рисунок М.3.1 - Режим летних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим (n-2). Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ГЭС. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ГЭС.

Рисунок М.3.2 - Режим летних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим (n-2). Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ГЭС. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ГЭС. С учетом ограничения нагрузки ~35 МВт.

Рисунок М.3.3 - Режим летних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ТЭЦ-2

Рисунок М.3.4 - Режим летних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ТЭЦ-2.

С учетом ограничения нагрузки ~6 МВт.

Рисунок М.3.5 - Режим летних максимальных нагрузок 2020 года. Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь

Рисунок М.4 - Режим летних минимальных нагрузок 2020 года. Нормальный режим

Рисунок М.5 - Режим зимних максимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок М.6 - Режим зимних минимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок М.7 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок М.8 - Режим летних минимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок М.9 - Режим зимних максимальных нагрузок 2022 года. Нормальный режим

Рисунок М.10 - Режим зимних минимальных нагрузок 2022 года. Нормальный режим

Рисунок М.11 - Режим летних максимальных нагрузок 2022 года. Нормальный режим

Рисунок М.12 - Режим летних минимальных нагрузок 2022 года. Нормальный режим

Рисунок М.13 - Режим зимних максимальных нагрузок 2023 года. Нормальный режим

Рисунок М.14 - Режим зимних минимальных нагрузок 2023 года. Нормальный режим

Рисунок М.15- Режим летних максимальных нагрузок 2023 года. Нормальный режим

Рисунок М.16 - Режим летних минимальных нагрузок 2023 года. Нормальный режим

Рисунок М.17 - Режим зимних максимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. Без учета нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.18 - Режим зимних минимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. Без учета нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.19 - Режим летних максимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. Без учета нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.20 - Режим летних минимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. Без учета нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.21 - Режим зимних максимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.21.1 - Режим зимних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары). Послеаварийный режим. Отключение АТ-1 Чебоксарской ГЭС

Рисунок М.21.2 - Режим зимних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары). Послеаварийный режим.  Отключение АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2

Рисунок М.21.3 - Режим зимних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары). Послеаварийный режим.  Отключение АТ на ПС 220 Канаш.

Рисунок М.22 - Режим зимних минимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.23 - Режим летних максимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.23.1 - Режим летних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).  Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ГЭС. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ГЭС. С учетом снижения нагрузки Северного района Чувашской Республики на ~ 69МВт

Рисунок М.23.2 - Режим летних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары). Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ТЭЦ-2

Рисунок М.23.3 - Режим летних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары). Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ТЭЦ-2. С учетом ПА (снижения нагрузки Северного района Чувашской Республики на ~ 15 МВт)

Рисунок М.23.4 - Режим летних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары). Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь

Рисунок М.23.5 - Режим летних максимальных нагрузок 2024 года. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары). Послеаварийный режим (n-2).  Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь. Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь. С учетом ПА (снижения нагрузки Северного района Чувашской Республики на ~ 5 МВт)

Рисунок М.24 - Режим летних минимальных нагрузок 2024 года. Нормальный режим. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 Коснары).

Рисунок М.25 - Режим нагрузок в период паводка 2020 года. Нормальный режим.

Рисунок М.26 - Режим нагрузок в период паводка 2024 года. Нормальный режим. С учетом нагрузки ВСМ (ПС 220 кВ Коснары).

- ПРИЛОЖЕНИЕ Н.

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в табличной форме