| УДК 621.311 Инв. № 2019-ЭЭС-01 | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ________________А.В. Рябков «31» марта 2020 г. м.п. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

СХЕМА И ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2021–2025 ГОДЫ

Отдел проектирования энергетических систем (ОПЭС)

Договор № 27/2019 от 24.09.19 года

| Технический директор ООО «АЭСП» | подпись, дата | Д.А. Семин |
| --- | --- | --- |

| Главный инженер проекта Начальник отдела проектирования энергетических систем | подпись, дата | К.В. Овчинникова |
| --- | --- | --- |

РЕФЕРАТ

Отчет 71 с., 9 рис., 40 табл., приложений А-Е, Ж, И, К, Л, М

СХЕМА И ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ, ЭНЕРГОСИСТЕМА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, БАЛАНСЫ МОЩНОСТИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ.

Выполнена разработка схемы и программы развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 гг.

Проведен анализ текущего состояния электроэнергетики Чувашской Республики. Разработаны перспективные балансы мощности и электроэнергии. Проведен расчет установившихся электроэнергетических режимов в сети 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики. Сформирован перечень проектов по развитию сети 110 кВ и выше, необходимых для обеспечения прогнозного спроса на электрическую мощность и энергию и обеспечения надежного электроснабжения потребителей энергосистемы Чувашской Республики.

СОДЕРЖАние

Введение	6

I. Анализ существующего состояния электроэнергетики Чувашской Республики за прошедший пятилетний период	8

1. Отчетная динамика потребления электроэнергии в Чувашской Республике и структура потребления электроэнергии по основным группам потребителей за последние 5 лет	8

2. Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Чувашской Республике	11

3. Динамика изменения максимума потребления за последние 5 лет	15

4. Структура установленной электрической мощности на территории Чувашской Республики	16

5. Состав существующих электростанций, установленная мощность которых превышает 5 МВт	16

6. Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности	17

7. Характеристика балансов электрической энергии и мощности за период 2015-2019 г.г.	18

8. Основные характеристики электросетевого хозяйства Чувашской Республики напряжением 110 кВ и выше	20

8.1. Линии электропередач 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики	21

8.2. Подстанции 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики	37

9. Основные внешние электрические связи энергосистемы Чувашской Республики	48

II. Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Чувашской Республики	49

10. Оценка текущего состояния энергосистемы Чувашской Республики	49

11. Проблема Чебоксарского гидроузла (Чебоксарская ГЭС)	52

III. Основные направления развития электроэнергетики Чувашской Республики	54

12. Прогноз потребления электроэнергии и прогноз мощности энергосистемы Чувашской Республики на период  2020–2025 гг.	54

13. Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в границах Чувашской Республики на 5-летний период	55

14. Развитие генерирующих источников электрической энергии	57

14.1. Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Чувашской Республики мощностью более 5 МВт на 5-летний период	57

15. Развитие электросетевых объектов	57

15.1. Расчеты и анализ режимов работы энергосистемы Чувашской Республики	57

15.2. Баланс реактивной мощности в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше	62

15.3. Перечень ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, для которых рекомендуется реконструкция с увеличением трансформаторных мощностей	63

16. Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020 – 2025 годов.	68

17. Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ	70

IV. Заключение	71

ПРИЛОЖЕНИЕ А.	72

Техническое задание на выполнение работы «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 гг.»	72

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	77

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ и выше в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на период	77

2020–2026 годы.	77

ПРИЛОЖЕНИЕ В.	78

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020 – 2025 годов	78

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.	79

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации электрических станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт (в том числе генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ)	79

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.	80

Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ	80

ПРИЛОЖЕНИЕ Е.	81

Карта-схема электрических сетей 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики с развитием на период	81

2020-2025 г.г.	81

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.	82

Перечень действующих договоров на технологическое присоединение к  ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, суммарная перспективная нагрузка которых по договорам на ТП превышает 1 МВт	82

ПРИЛОЖЕНИЕ И.	84

Письмо филиала  №МР6/122/2/578 от 18.03.2020 филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»	84

ПРИЛОЖЕНИЕ К.	85

Действующие договора на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Светлая	85

ПРИЛОЖЕНИЕ Л.	111

Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в графической форме	111

ПРИЛОЖЕНИЕ М.	139

Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в табличной форме	139

- Введение

Основанием для выполнения настоящей работы является Техническое задание на выполнение работы «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 годы» утвержденное врио. министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики С.И. Ананьевой 17.06.2019 (Приложение А), «Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823.

Основной целью работы является разработка предложений по развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, формирование стабильных и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объектов электроэнергетики.

Основными задачами работы являются:

- разработка предложений по скоординированному развитию объектов генерации (с учетом демонтажей) и электросетевых объектов номинальным классом напряжения 110 кВ и выше по энергосистеме Чувашской Республики на пятилетний период по годам;

- разработка предложений по развитию электрических сетей номинальным классом напряжения 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики на пятилетний период для обеспечения надежного функционирования в долгосрочной перспективе;

- обеспечение скоординированного ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей;

- информационное обеспечение деятельности органов государственной власти Чувашской Республики при формировании политики в сфере электроэнергетики, а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии;

- обеспечение координации планов развития топливно-энергетического и промышленного комплексов, в том числе с учетом размещения объектов генерации, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 годы выполнена в соответствии с требованиями следующих документов:

- Правила разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630.»;

- Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937.

При выполнении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021-2025 годы учтены:

- проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020–2026 гг.;

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2020-2024 годы, утвержденная распоряжением Главы Чувашской Республики 30 апреля 2019 года № 181-рг;

- ежегодный отчет о функционировании Единой энергетической системы России и данные мониторинга исполнения схем и программ перспективного развития электроэнергетики;

- прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, разрабатываемый АО «СО ЕЭС» по энергосистеме Чувашской Республики и основным крупным узлам нагрузки (при необходимости), расположенным на территории Чувашской Республики;

- предложения АО «СО ЕЭС» по развитию распределительных сетей, в том числе по перечню и размещению объектов электроэнергетики, полученных на основе результатов использования перспективной расчетной модели энергосистемы Чувашской Республики, а также предложений сетевых организаций по развитию электрических сетей энергосистемы Чувашской Республики;

- утвержденные в установленном порядке в предшествующий период инвестиционные программы субъектов электроэнергетики Чувашской Республики;

- стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики;

- программы технического перевооружения и модернизации оборудования субъектов электроэнергетики;

- сведения о заключенных договорах на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям на территории Чувашской Республики.

В работе использованы и учтены отчетные данные за 2015–2019 годы; планируемый период – 2021–2025 годы.

Результаты Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 годы:

- используются в качестве основы для разработки схем выдачи мощности региональных электростанций, и для формирования с использованием перспективной расчетной модели для Чувашской Республики предложений по определению зон свободного перетока электрической энергии (мощности).

- являются основой для разработки инвестиционных программ распределительных сетевых компаний.

Анализ существующего состояния электроэнергетики Чувашской Республики за прошедший пятилетний период

    - Отчетная динамика потребления электроэнергии в Чувашской Республике и структура потребления электроэнергии по основным группам потребителей за последние 5 лет

В 2019 году потребление электроэнергии увеличилось до 5107,7 млн кВт·ч, или на 0,19% по сравнению с 2018 годом. В таблице 1 и на рисунке 1 представлена динамика изменения потребления и выработки электроэнергии по Чувашской Республике за 2015–2019 годы.

В 2015 году зафиксировано снижение потребления электроэнергии относительно 2014 года на 2,27%, в 2016-2019 годах наблюдался рост потребления электроэнергии.

Динамика изменения потребления и выработки электроэнергии по Чувашской Республике за 2015-2019 годы

(млн кВт·ч)

| Параметр | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление | 4978,9 | 5027,6 | 5086,6 | 5098,0 | 5107,7 |
| Выработка | 4019,9 | 4391,2 | 5232,5 | 4552,7 | 4129,9 |
| Среднегодовые темпы изменения потребления, в % к предыдущему году | -2,27 | 0,98 | 1,17 | 0,22 | 0,19 |

- Рисунок 1 - Динамика изменения потребления и выработки электроэнергии по Чувашской Республике за 2015–2019 годы, млн кВт·ч

В таблице 2 и на рисунке 2 представлена структура потребления электроэнергии по основным группам потребителей Чувашской Республики за период 2015-2019 г.г.

Структура потребления электроэнергии по основным группам потребителей Чувашской Республики за 2015–2019 гг.

(млн. кВт·ч)

| Направления отпуска электрической энергии по видам экономической деятельности (по ОКВЭД), категориям потребителей | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 72,9 | 69,9 | 94,1 | 90,0 | 91,7 |
| Добыча полезных ископаемых | - | 18,5 | 6,1 | 5,6 | 4,5 |
| Обрабатывающие производства | 992,1 | 1114,8 | 1233,5 | 1283,9 | 1332,2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 511,6 | 578,0 | 600,9 | 591,1 | 557,3 |
| Строительство | 99,3 | 91,5 | 76,3 | 77,5 | 74,7 |
| Транспортировка и хранение Деятельность в области информации и связи | 928,8 | 948,6 | 937,7 | 864,3 | 899,1 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов Прочие виды экономической деятельности | 1074,4 | 862,8 | 738,8 | 759,2 | 740,7 |
| Население и приравненные к нему группы потребителей | 925,2 | 962,8 | 991,2 | 993,8 | 988,9 |
| Суммарно по ОКВЭД | 4604,3 | 4646,9 | 4678,7 | 4665,3 | 4689,2 |
| Полезный отпуск потребителям всего | 4176,6 | 4216,0 | 4260,9 | 4246,2 | 4293,1 |

- Рисунок 2 - Динамика изменения потребления электроэнергии по основным группам потребителей по Чувашской Республике за 2015–2019 годы, млн кВт·ч

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что основная доля потребления электроэнергии приходится на обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, население. В 2019 году произошло увеличение потребления электроэнергии в сфере обрабатывающего производства, по группе потребителей «транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи» по сравнению с 2018 годом.

На рисунке 3 представлено относительное распределение потребления электроэнергии по основным группам потребителей (в соответствии с ОКВЭД) на 2019 год.

- Рисунок 3 - Структура потребления электроэнергии по основным группам потребителей на 2019 год

Из рисунка 3 видно, что основной объем потребления электроэнергии в 2019 году приходится на обрабатывающие производства 28,4% и сферу торговли 15,8%. Потребление электроэнергии населением составляет 21,1%, группой потребителей «транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи» - 19,2%.

    - Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Чувашской Республике

Основными крупными потребителями электрической энергии в Чувашской Республике являются следующие предприятия:

- ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»;

- ПАО «Промтрактор» – одно из ведущих предприятий российского машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», третий в мире крупнейший производитель тяжелой бульдозерно-рыхлительной и трубоукладочной техники;

- ПАО «Химпром» – одно из крупнейших предприятий отечественной химической индустрии;

- ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» – предприятие, производящее запасные части к ходовым системам промышленной, сельскохозяйственной и трелевочной гусеничной техники, а также узлы и детали сцепления для тракторов, комбайнов и автомобилей;

- «Филиал ОАО «Российские железные дороги» – в границах Чувашской Республики»;

- «АО «Транснефть-Прикамье».

В таблицах 3-4 для перечисленных выше крупных потребителей приведены значения потребления электроэнергии и мощности на 2015-2019 года и ожидаемые на период 2020-2025 г.г.

Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в Чувашской Республике

| № | Наименование потребителя | Фактическое место расположения (адрес) | Вид деятельности | Потребление электроэнергии крупных потребителей электроэнергии, млн кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | ПАО "Чебоксарский агрегатный завод" | г. Чебоксары, пр. Мира, д.1 ПАО "ЧАЗ" | Машиностроение | 102,3 | 95,4 | 118,2 | 114,9 | 125,4 | 135,3 | 138,7 | 141,5 | 143,6 | 145,0 | 146,5 |
| 2 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 429510, Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, 2,5 юго-западнее с . Абашево КС -22 Чебоксарская | Транспортирование по трубопроводам газа | 469,7 | 472,7 | 453,6 | 397,6 | 446,8 | 456,1 | 456,1 | 456,1 | 456,1 | 456,1 | 456,1 |
| 3 | ПАО "Химпром" | г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 | Химическая промышленность | 435,4 | 446,8 | 461,0 | 467,0 | 467,2 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 | 464,0 |
| 4 | АО «Транснефть - Прикамье» | г. Чебоксары | Транспорт нефти и нефтепродуктов | 71,3 | 77,1 | 64,1 | 55,3 | 71,9 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |
| 5 | ПАО «Промтрактор» | г. Чебоксары | Машиностроение | 145,6 | 117,1 | 144,6 | 157,5 | 193,5 | 170,6 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 6 | Филиал ОАО «Российские железные дороги» – «Горьковская железная дорога» | Чувашская Республика | Перевозка грузов | 259,8 | 253,2 | 266 | 262,6 | 237,1 | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 | 264,3 |

Перечень основных крупных потребителей электрической мощности в Чувашской Республике

| № | Наименование потребителя | Фактическое место расположения (адрес) | Вид деятельности | Максимум потребления, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Прогноз |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | ПАО "Чебоксарский агрегатный завод" | г. Чебоксары, пр. Мира, д.1 ПАО "ЧАЗ" | Машиностроение | 30,4 | 29,3 | 33,7 | 32,8 | 34,8 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,1 | 37,1 |
| 2 | ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" | 429510, Чувашская Республика, Чебоксарский р-н, 2,5 юго-западнее с . Абашево КС -22 Чебоксарская | Транспортирование по трубопроводам газа | 53,6 | 54,0 | 51,8 | 45,4 | 50,6 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| 3 | ПАО "Химпром" | г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 | Химическая промышленность | 55,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4 | НПС "Тиньговатово", АО "Транснефть - Прикамье" | Чувашская Республика, Цивильский район, Конарское сельское поселение, п. Конар, ул. Николаева, д. 17 | 49.50.11 "Транспортирование по трубопроводам нефти", 49.50.12 "Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов" | 15,5 | 15,3 | 13,5 | 12,9 | 16,9 | 18,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 5 | ПАО «Промтрактор» | г. Чебоксары | Машиностроение | 45,6 | 41,2 | 44,8 | 52,8 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| 6 | Филиал ОАО «Российские железные дороги» – «Горьковская железная дорога» | Чувашская Республика | Перевозка грузов | 60,3 | 60,1 | 56,5 | 64,0 | 66,2 | 64,5 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |

    - Динамика изменения максимума потребления за последние 5 лет

Динамика изменения собственного максимума потребления в часы прохождения годовых максимумов потребления мощности энергосистемы Чувашской Республики за последние 5 лет представлена в таблице 5 и на рисунке 4.

Динамика изменения собственного максимума потребления

(МВт)

| Параметр | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственный максимум потребления | 854,43 | 862,22 | 851,50 | 840,50 | 851,05 |
| Изменение потребления | –79,13 | 7,79 | -10,72 | -11 | 10,55 |
| Среднегодовые темпы изменения нагрузки, в % к предыдущему году | –8,48 | 0,91 | -1,24 | -1,29 | 1,26 |

- Рисунок 4 - Динамика изменения собственного максимума потребления, МВт

В рамках рассматриваемого пятилетнего периода наибольший максимум потребления соответствует 2016 году и составляет 862,22 МВт. С 2017 года происходит снижение максимума потребления электрической мощности. Наименьшее значение нагрузки за рассматриваемый период зафиксировано в 2018 году и составляет 840,5 МВт. По итогам 2018 года зафиксировано снижение максимума потребления электрической мощности на 1,29% относительно 2017 года. В 2019 году произошло увеличение максимума потребления электрической мощности на 10,55 МВт.

    - Структура установленной электрической мощности на территории Чувашской Республики

Данные об установленных генерирующих мощностях электростанций приведены в таблице 6. На 01.01.2020 г. установленная мощность электростанций на территории Чувашской Республики составляет 2181 МВт.

Структура установленной генерирующей мощности электростанций

| Тип электростанций | Мощность, МВт | Доля от общей мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ | 811 | 37,2 |
| ГЭС | 1370 | 62,8 |
| Итого: | 2181 | 100,0 |

- Рисунок 5 – Структура установленной генерирующей мощности

Из таблицы 6 и рисунка 5 видно, что 62,8 % установленной мощности энергосистемы Чувашской Республики составляет ГЭС.

Ввода новых генерирующих мощностей, демонтажей, реконструкции (с изменением установленной мощности) и перемаркировки генерирующих мощностей в рассматриваемый период 2020–2025 гг. в энергосистеме Чувашской Республики не планируется.

    - Состав существующих электростанций, установленная мощность которых превышает 5 МВт

В состав энергосистемы Чувашской Республики входят Чебоксарская ТЭЦ-2 и Новочебоксарская ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», Чебоксарская ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

В таблице 7 приведен состав существующих электростанций с группировкой по принадлежности к энергокомпаниям.

Состав существующих электростанций энергосистемы Чувашской Республики на 01.01.2020 г.

| Электростанция | Генераторы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во, шт. | Мощность, МВт |
| Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» |  |  |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 4 | 460 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 4 | 351 |
| Филиал ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» |  |  |
| Чебоксарская ГЭС | 18 | 1370 |
| Итого: | 26 | 2181 |

    - Структура выработки электроэнергии по типам электростанций и видам собственности

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями Чувашской Республики в 2019 году составила 4129,9 млн кВт·ч. По сравнению с 2018 годом выработка электроэнергии уменьшилась на 422,8  млн кВт·ч.

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций представлена в таблице 8 и на рисунке 6.

Годовая выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Чувашской Республики за 2015-2019 года с постанционной разбивкой

(млн кВт·ч)

| Параметр | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка, всего, в том числе: | 4019,9 | 4391,2 | 5232,5 | 4552,7 | 4129,9 |
| ТЭЦ, в том числе: | 2387,3 | 2401,8 | 2399,5 | 2365,5 | 2020,9 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 1261,9 | 1350,5 | 1279,3 | 1252,0 | 1069,5 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 1125,4 | 1051,3 | 1120,1 | 1113,5 | 951,4 |
| ГЭС, в том числе: | 1633,6 | 1989,4 | 2833,0 | 2187,2 | 2108,9 |
| Чебоксарская ГЭС | 1633,6 | 1989,4 | 2833,0 | 2187,2 | 2108,9 |

- Рисунок 6 - Структура выработки электроэнергии электростанциями энергосистемы Чувашской Республики с разбивкой по электростанциям за 2019 год

В 2019 году доля ГЭС в суммарной выработке электроэнергии энергосистемы составила 51 %, доля ТЭС – 49% (Новочебоксарская ТЭЦ-3 23%, Чебоксарская ТЭЦ-2 26%). Таким образом доля выработки на ТЭС в энергосистеме Чувашской Республики практически равна доле выработки на ГЭС.

    - Характеристика балансов электрической энергии и мощности за период 2015-2019 г.г.

Энергосистема Чувашской Республики в 2019 году характеризуется избыточным балансом электрической мощности и дефицитным балансом электроэнергии.

Дефицит электроэнергии покрывается за счет перетоков из соседних энергосистем. В 2017 году энергосистема Чувашской Республики являлась избыточной как по электрической мощности, так и по электроэнергии. В 2018-2019 году энергосистема Чувашской Республики стала дефицитной по электроэнергии, но осталась избыточной по электрической мощности.

Баланс электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики за 2015–2019 годы представлен в таблице 9.

Баланс электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики за 2015–2019 годы

млн кВт·ч

| Параметр | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление | 4978,9 | 5027,6 | 5086,6 | 5098,0 | 5107,7 |
| Выработка, всего, в том числе: | 4019,9 | 4391,2 | 5232,5 | 4552,7 | 4 129,9 |
| ТЭЦ | 2387,3 | 2401,8 | 2399,5 | 2365,5 | 2020,9 |
| ГЭС | 1632,6 | 1989,4 | 2833 | 2187,2 | 2108,9 |
| Сальдо перетоков электроэнергии | 959 | 636,4 | -145,9 | 545,3 | 977,8 |

(+) – получение электрической энергии энергосистемой

(-) – выдача электрической энергии

На рисунке 7 отображена динамика изменения балансовых показателей электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики.

За отчетный период максимум выработки электроэнергии наблюдался в 2017 году, а потребления – в 2019 году. Растет величина перетока из соседних энергосистем. В 2016 году происходит увеличение объема выработки электроэнергии по сравнению с 2015 годом, величина сальдо перетоков в 2016 году снизилась на 33,6% по отношению к 2015 году, а в 2017 году зафиксировано превышение выработки электрической энергии по отношению к потреблению. В 2018-2019 году происходит снижение объема выработки электроэнергии по сравнению с 2017 годом. Сальдо переток электрической энергии в 2019 году составил 977,8 млн. кВт·ч.

Рисунок 7 -  Потребление и выработка электрической энергии энергосистемы Чувашской Республики, млн. кВт·ч

Баланс электрической мощности энергосистемы Чувашской Республики за 2015–2019 годы представлен в таблице 10.

Баланс электрической мощности энергосистемы Чувашской Республики за 2015-2019 годы на часы максимума

(МВт)

| # Параметр | # 2015 г. | # 2016 г. | # 2017 г. | # 2018 г. | # 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Потребление |  |  |  |  |  |
| # Собственный максимум | # 854,43 | # 862,22 | # 851,50 | # 840,50 | # 851,05 |
| # Покрытие |  |  |  |  |  |
| # Установленная мощность, в том числе: | # 2207,00 | # 2207,00 | # 2187,00 | # 2187,00 | # 2187,00 |
| # ГЭС | # 1370,00 | # 1370,00 | # 1370,00 | # 1370,00 | # 1370,00 |
| # ТЭС | # 837,00 | # 837,00 | # 817,00 | # 817,00 | # 817,00 |
| # Располагаемая мощность | # 1574,00 | # 1531,00 | # 1560,10 | # 1613,60 | # 1612,91 |
| # Нагрузка электростанций в часы максимума | # 721,60 | # 1053,21 | # 1278,51 | # 911,87 | # 882,77 |
| # Сальдо перетоков | # +132,83 | # -190,99 | # -427,01 | # -71,37 | # -31,72 |

По таблице 10 видно, что по энергосистеме Чувашской Республики складывается профицит электрической мощности в период 2016-2019 г.г.

Основные характеристики электросетевого хозяйства Чувашской Республики напряжением 110 кВ и выше

Основу электросетевого комплекса энергосистемы Чувашской Республики составляют объекты филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, распределительные устройства филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС», филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети.

В электросетевой комплекс энергосистемы Чувашской Республики напряжением 110 кВ и выше входят:

- 2 линии электропередачи класса напряжения 500 кВ: ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Нижегородская, ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары;

- 10 линий электропередачи класса напряжения 220 кВ: ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец с отпайкой на ПС Абашево, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш I цепь, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь с отпайкой на ПС Абашево, ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема, ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Тюрлема, ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь (ВЛ 220 кВ Канаш-Студенец-1), ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш-Студенец-2);

- 4 трансформаторных подстанции классом напряжения 220 кВ: ПС 220 кВ Абашево, ПС 220 кВ Венец, ПС 220 кВ Канаш, ПС 220 кВ Тюрлема;

- 76 подстанций класса напряжения 110 кВ на балансе филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»;

- 92 линии электропередачи класса напряжения 110 кВ на балансе филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» 1704,57  км в одно-двух цепном исполнении проводом марки от АС-70 до АС-400.

- 23 абонентские подстанции 110 кВ, на которых установлено 1637,7 МВА трансформаторной мощности.

В 2019 году к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств администрации г. Канаш Чувашской Республики, в энергосистеме Чувашской Республики введена новая ПС 110 кВ Хучель (2х25 МВА) и две ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Канаш – Восточная I и II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная-1,2) на ПС 110 кВ Хучель длиной 0,4 км.

Линии электропередач 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики

Относительным показателем технического состояния электрических сетей может служить их возрастная структура. Этот показатель, оказывающий влияние на выработку ресурса электротехнического оборудования и ЛЭП, может быть положен в основу определения объемов технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого комплекса.

Старение основных фондов в электроэнергетике является серьезной проблемой. Необходимость обновления основных фондов электрических сетей вызывается их физическим и моральным износом.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, находящихся на территории Чувашской Республики, по состоянию на 01.01.2020 приведена в таблице 11.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги

| ВЛ 220-500 кВ |  | Протяженность по трассе, км |  | в % от общей протяженности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 кВ |  | 220 кВ | 500 кВ | 220 кВ |
| Всего | 158,2 |  | 562,11 | 22,0% | 78,0% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| до 20 лет | 0 |  | 0 | - | - |
| от 21 до 40 лет | 158,2 |  | 275,69 | 22,0% | 38,3% |
| от 41 до 50 лет | 0 |  | 84,35 | - | 11,7% |
| свыше 50 лет | 0 |  | 202,07 | - | 28,0% |

Общая протяженность ВЛ 220-500 кВ со сроком службы более 40 лет составляет  39,7 % от общей протяженности линий по территории Чувашской Республики.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» осуществляет деятельность на территории Чувашской Республики, в том числе оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии по электрическим сетям 110 кВ и ниже.

В состав филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» входят 3 производственных отделения (далее ПО): 
Алатырское производственное отделение (далее АПО) -  Алатырский, Красночетайский, Порецкий, Шумерлинский районы электрических сетей
 
Северное производственное отделение (далее СПО) - Аликовский,Вурнарский, Красноармейский, Марпосадский, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский,  Ядринский районы электрических сетей
Южное производственное отделение (далее ЮПО) - Батыревский, Ибресинский, Канашский,  Козловский, Комсомольский,  Урмарский, Шемуршинский,  Яльчикский, Янтиковский районы электрических сетей.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго», находящихся на территории Чувашской Республики, по состоянию на 01.01.2020 приведена в таблице 12 и на рисунке 8.

Возрастная структура воздушных линий электропередачи 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

|  | Протяженность по трассе, км |  |  |  | в % от общей протяженности по ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АПО | СПО | ЮПО | АПО |  | СПО | ЮПО |
| Всего | 412,54 | 712,97 | 579,06 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| до 20 лет | 0 | 26,9 | 16,71 | 0,0% |  | 3,8% | 2,9% |
| от 21 до 40 лет | 199,58 | 302,71 | 270,3 | 48,4% |  | 42,5% | 46,7% |
| от 41 до 50 лет | 136,49 | 232,87 | 186,07 | 33,1% |  | 32,7% | 32,1% |
| свыше 50 лет | 76,47 | 150,49 | 105,98 | 18,5% |  | 21,1% | 18,3% |

Рисунок 8 – Возрастная структура воздушных линий электропередачи 110 кВ  филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» в % от общей протяженности по производственным отделениям

Общая протяженность ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» составляет 1704,57  км, из которых со сроком службы более 40 лет -  52,1 % от общей протяженности линий 110 кВ.

Перечень ВЛ 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики, представлен в таблице 13.

Перечень ВЛ 220 кВ филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики в таблице 14. Срок службы ВЛ 220 кВ филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети» на 01.01.2020 составляет 33 года.

Перечень ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» представлен в таблице 15.

Перечень ВЛ 220 кВ и выше филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме
Чувашской Республики

| № | Наименование ВЛ/КЛ | Год ввода | Протяженность, км | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС –Помары | 1978 | 77,33 | АС-400/51, АС-500/336 |
| 2 | ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС –Нижегородская | 1978 | 104,60 | АС-400/51, АС-500/336 |
| 3 | ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема | 1963, 1984 | 8,68 | АС-300/39 АС-300/48 СБ-300/167 АС-400/51 |
|  |  | 1964, 1984 | 43,22 | АС-300/39 АС-330/39 СБ-300/167 АС-400/51 |
| 4 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш I цепь | 1970 | 77,52 | АСО-300/39 |
| 5 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь c отпайкой на ПС Абашево | 1986 | 87,76 | АС-400/51 |
| 6 | Отпайка на ПС 220 кВ Абашево от ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь | 1988 | 8,48 | АС-400/51 |
| 7 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец с отпайкой на ПС Абашево | 1987 | 123,40 | АС-400/51 |
| 8 | Отпайка на ПС 220 кВ Абашево от ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Венец | 1988 | 6,10 | АС-400/51 |
| 9 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Тюрлема | 1963, 1986 | 79,35 | АСО-300/39 АС-400/50 |
| 10 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь | 1963 | 11,55 | АСО-300/39 |
| 11 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь | 1970 | 10,90 | АСО-300/39 |
| 12 | ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево | 1986 | 75,50 | АПС-400/51, АСКС-400/93 |

Перечень ВЛ 220 кВ филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики

| № | Наименование ВЛ/КЛ | Год ввода | Протяженность |  | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по трассе | по цепям |  |
| 1 | ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 1) | 1986 | 109,95 | 109,95 | АС-240/32 |
| 2 | ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец 2) | 1986 | 109,74 | 109,74 | АС-240/32 |

Перечень ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

| № | Диспетчерское наименование | Границы участка ЛЭП (номера граничных опор, линейные порталы объектов электроэнергетики) | Длина воздушного участка | Количество цепей | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алатырское производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Буинск участок Алатырь - Киря с отпайкой на ПС Алтышево | оп. №1 - 67 (отп. на ПС 110 кВ Алтышево) | 19,90 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №67 (отп. на ПС 110 кВ Алтышево) - 139 | 21,86 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №139 - 10 (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Киря) | 2,30 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Алтышево | 8,70 | 1 | АС-95/16 |
| 2 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Буинск участок Буинск - Киря | оп. №10 - 139 (граница раздела эксплуатационной ответственности) (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Киря) | 2,30 | 1 | АС-185/29 |
| 3 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая участок Алатырь - Кувакино | оп.№1-92 | 17,86 | 1 | АС-120/19 |
| 4 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая участок Кувакино - Семеновская | оп. №92 - 175А | 15,57 | 1 | АС-120/19 |
| 5 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Порецкая участок Кувакино - Семеновская | оп. №175А - 42 (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Семеновская) | 7,50 |  | АС-120/19 |
|  |  | оп. №1(175А) - 42 (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Семеновская) | 7,50 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №175А - 222 | 9,10 | 1 | АС-120/19 |
| 6 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Шемурша участок Алатырь - Первомайская с отпайкой на ПС Алтышево | оп. №1 - оп. 60 (отп. на ПС 110 кВ Алтышево) | 14,62 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №60-132 | 18,95 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Алтышево | 3,07 | 1 | АС-120/19 |
| 7 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Шемурша участок Шемурша - Первомайская | оп. №6 - 1 (132) (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Первомайская) | 1,36 | 2 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №1(132) - 6 (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Первомайская) | 1,36 | 2 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №132 -188 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 13,74 | 1 | АС-185/29 |
| 8 | ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга I цепь с отпайками | оп. №315 - 303 (отп. на ПС 110 кВ Северная) | 2,56 | 2 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №303 (отп. на ПС 110 кВ Северная) - оп. 299 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля) | 0,15 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №299 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля) - оп. 218 (отп. на ПС 110 кВ Ходары) | 19,62 | 1 | АС-150/24 |
| 9 | ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга I цепь с отпайками | оп. №218 (отп. на ПС 110 кВ Ходары) - оп. 131 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 21,62 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Северная | менее 50 м |  | АС-185/29 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Шумерля | менее 50 м |  | АС-185/29 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Ходары | 11,50 | 2 | АС-70/11 |
| 10 | ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга II цепь с отпайками | оп. №280 - 268 (отп. на ПС 110 кВ Северная) | 2,56 | 2 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №268 (отп. на ПС 110 кВ Северная) - оп. 264 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля) | 0,15 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №264 (отп. на ПС 110 кВ Шумерля) - оп. 193 (отп. на ПС 110 кВ Ходары) | 19,61 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №193 (отп. на ПС 110 кВ Ходары) - оп. 115 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 21,64 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Северная | менее 50 м |  | АС-185/29 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Шумерля | менее 50 м |  | АС-185/29 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Ходары | 11,50 | 2 | АС-70/11 |
| 11 | ВЛ 110 кВ Венец - Порецкая участок Венец - Алгаши | оп. № 1-99 | 21,43 | 1 | АС-120/19 |
| 12 | ВЛ 110 кВ Венец - Порецкая участок Алгаши - Кожевенная | оп.№ 1-79 | 16,55 | 1 | АС-120/19 |
| 13 | ВЛ 110 кВ Венец - Порецкая участок Порецкая - Кожевенная | оп.№ 1-82 | 15,63 | 1 | АС-120/19 |
| 14 | ВЛ 110 кВ Заволжская - Венец участок Венец - Аликово | оп. №1 - 32 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 6,40 | 2 | АС-120/19 |
| 15 | ВЛ 110 кВ Катраси - Венец участок Саланчики - Венец | оп. №1 - 66а | 14,70 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №66а - 4 (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Саланчики) | 0,30 | 2 | АС-120/19 |
| 16 | ВЛ 110 кВ Катраси - Венец участок Красные Четаи - Саланчики | оп. №4 - 66а (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Саланчики) | 0,30 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №66а -136 | 15,47 | 1 | АС-120/19 |
| 17 | ВЛ 110 кВ Катраси - Венец участок Кукшум - Красные Четаи | оп. №1-119 | 25,51 | 1 | АС-120/19 |
| 18 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Хмельмаш | оп. №1 - 27 | 5,30 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №1(27) - 5 (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Хмельмаш) | 0,63 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №1(27) - 5 (ВЛ 110 кВ Отпайка на ПС 110 кВ Хмельмаш) | 0,63 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №27 - 84 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 14,40 | 1 | АС-120/19 |
| Северное производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 110 кВ Заволжская - Венец участок Венец - Аликово | оп. №32 (граница раздела эксплуатационной ответственности) - 202 | 38,709 | 1 | АС-120/19 |
| 2 | ВЛ 110 кВ Заволжская - Венец участок Яндоба - Аликово | оп. №1 - 50 | 10,34 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №50 - 66 | 3,33 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №66 -77 | 2,4 | 1 | АЖ-120 |
|  |  | оп. №77 - 81 | 0,546 | 1 | АС-150/24 |
| 3 | ВЛ 110 кВ Заволжская - Венец участок Заволжская - Яндоба | оп. №1-65 | 13,82 | 1 | АС-120/19 |
| 4 | ВЛ 110 кВ Кабельная - Кокшайск участок Кабельная - Уржумка с отпайкой на ПС Сидельниково | оп. №1 - 14 | 2,23 | 1 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №14 - 28 | 2,93 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №28 - 32 | 2,68 | 1 | БС-185 |
|  |  | оп. №32 - 41 | 1,845 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №41 - 79 (отп. на ПС 110 кВ Сидельниково) | 8,472 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №79 (отп. на ПС 110 кВ Сидельниково) - 124 | 10,074 | 1 | АС-120/19 |
| 5 | ВЛ 110 кВ Кабельная - Кокшайск участок Уржумка - Кокшайск | оп. №1 - 86 | 18,666 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №86 - 98 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 3,175 | 1 | АС-185/29 |
| 6 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово участок Тиньговатово - Динамо | оп. №1-54 | 11,138 | 1 | АС-120/19 |
| 7 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово участок Канаш - Динамо | оп. №97 (граница раздела эксплуатационной ответственности) - 181 | 16,538 | 1 | АС-120/19 |
| 8 | ВЛ 110 кВ Катраси - Венец участок Моргауши - Кукшум с отпайкой на ПС Нискасы | оп. №1 - 55 (отп. на ПС 110 кВ Нискасы) | 12,2 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №55 (отп. на ПС 110 кВ Нискасы) - 126 | 16,8 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Нискасы | 7,426 | 1 | АС-70/11 |
| 9 | ВЛ 110 кВ Катраси - Венец участок Катраси - Моргауши | оп. №1 - 13 | 2,38 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №13 - 39 | 5,89 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №39 - 60 | 5,049 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №60 - 66 | 1,39 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №66 - 95 | 6,27 | 1 | АС-120/19 |
| 10 | ВЛ 110 кВ Катраси - Заволжская | оп. №1-187 | 39,31 | 1 | АС-120/19 |
| 11 | ВЛ 110 кВ Катраси - Чапаевская №1 | оп. №1-73 | 11,441 | 1 | АС-150/24 |
| 12 | ВЛ 110 кВ Катраси - Заовражная | оп. №1-136 | 20,6 | 2 | АС-120/19 |
| 13 | ВЛ 110 кВ Катраси - Студенческая | оп. №1-126 | 19,04 | 2 | АС-120/19 |
| 14 | ВЛ 110 кВ Катраси - Еласы I цепь | оп. №1 - 80 (отп. на ПС 110 кВ Россия) | 13,15 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №80 (отп. на ПС 110 кВ Россия) - 138 (отп. на ПС 110 кВ Сундырь) | 12,68 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Россия | 2,29 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Сундырь | 0,96 | 2 | АС-120/19 |
| 15 | ВЛ 110 кВ Катраси - Еласы II цепь | оп. №1 - 80 (отп. на ПС 110 кВ Россия) | 13,15 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №80 (отп. на ПС 110 кВ Россия) - 138 (отп. на ПС 110 кВ Сундырь) | 12,68 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Россия | 2,29 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Сундырь | 0,96 | 2 | АС-120/19 |
| 16 | ВЛ 110 кВ П. Майдан - ЯМЗ I цепь | оп. №25 (граница эксплуатационной ответственности) - 128 | 25,009 | 2 | АС-120/19 |
| 17 | ВЛ 110 кВ П. Майдан - ЯМЗ II цепь | оп. №25 (граница эксплуатационной ответственности) - 128 | 25,009 | 2 | АС-120/19 |
| 18 | ВЛ 110 кВ Катраси - Южная I цепь с отпайкой на ПС Лапсары | оп. №1 - 50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары) | 10,7 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары) - 76 | 5,039 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Лапсары | 0,15 | 2 | АС-240/32 |
| 19 | ВЛ 110 кВ Катраси - Южная II цепь с отпайкой на ПС Лапсары | оп. №1 - 50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары) | 10,7 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №50а (отп. на ПС 110 кВ Лапсары) - 76 | 5,039 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Лапсары | 0,15 | 2 | АС-240/32 |
| 20 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Кабельная участок Порт - Кабельная | оп. №1 -16 | 5,6 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №16 - 68 | 10,2 | 1 | АС-240/32 |
| 21 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Катраси участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Новая | оп.№1-49 | 9 | 1 | АС-185/29 |
| 22 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Катраси участок Катраси - Новая | оп.№ 1-213 | 32,108 | 1 | АС-150/24 |
| 23 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Новый город №1 с отпайками | оп. №1 - 9 | 1,519 | 1 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №9 - 85 (отп. на ГПП-1 ПАО "Химпром") | 13,164 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №85 (отп. на ГПП-1 ПАО "Химпром") - 87 (отп. на ГПП-2 ПАО "Химпром") | 0,292 | 2 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №87 (отп. на ГПП-1 ПАО "Химпром") - 88 | 0,172 | 2 | АС-185/29 |
| 24 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Новый город №2 участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Спутник | оп. №1 - 60 | 10,41 | 2 | АС-185/29 |
| 25 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Новый город №2 участок Новый город - Спутник | оп. №1 - 9 | 1,519 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №9 - 59 | 9,836 | 2 | АС-185/29 |
| 26 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Тиньговатово участок Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Бройлерная | оп. №1 - 26 | 3,925 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №26 - 57 (отп. на ПС 110 кВ Атлашево) | 7,194 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №57 (отп. на ПС 110 кВ Атлашево) - 63 | 1,105 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №63 (отп. на ПС 110 кВ Атлашево) - 72 | 1,3 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Атлашево | 3,392 | 1 | АС-70/11 |
| 27 | ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Тиньговатово участок Тиньговатово - Бройлерная | оп. №1-94 | 21,84 | 1 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №94-103 | 1,3 | 1 | АС-150/24 |
| 28 | ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская участок Тиньговатово - Цивильск | оп. №1 - 96 | 19,61 | 1 | АС-120/19 |
| 29 | ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская участок Цивильск - Оросительная | оп. №1 - 56 | 11,41 | 1 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №56 - 61 | 0,96 | 2 | АС-95/16 |
| 30 | ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская участок Оросительная - Красноармейская | оп. №1 - 6 | 0,96 | 2 | АС-95/16 |
|  |  | оп. №6 - 61 | 12,58 | 1 | АС-120/19 |
| 31 | ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Заволжская участок Заволжская - Красноармейская | оп. №1 - 30 | 5,34 | 1 | АС-150/24 |
| 32 | ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема участок Тиньговатово - Октябрьская | оп. №1 - 46 | 9,57 | 1 | АС-120/19 |
| 33 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Катраси участок Катраси - Луч | оп. №1 - 130 | 21,071 | 2 | АС-150/24 |
| 34 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Катраси участок Чебоксарская ТЭЦ-2 - Луч с отпайкой на ПС Светлая | оп. №1 - 16 (отп. на ПС 110 кВ Светлая) | 2,6 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №16 (отп. на ПС 110 кВ Светлая) - 112 | 16,71 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Светлая | 0,365 | 2 | АС-120/19 |
| 35 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Новый город №2 с отпайкой на ПС Светлая | оп. №1 - 19 (отп. на ПС 110 кВ Светлая) | 2,8 | 2 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №19 (отп. на ПС 110 кВ Светлая) - 38 | 2,61 | 2 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №38 - 46 | 1,4 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Светлая | 0,36 | 2 | АС-120/19 |
| 36 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Новый город №1 | оп. №1 - 38 | 5,33 | 1 | АС-185/29 |
|  |  | оп. №38 - 46 | 1,519 | 2 | АС-240/32 |
| 37 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Чебоксарская ТЭЦ-1 | оп. № 1-22 | 4,2 | 1 | АС-185/29 |
| 38 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Кугеси I цепь с отпайками | оп. №1 - 7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод) | 0,84 | 2 | АС-150/24 |
| 39 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - Кугеси I цепь с отпайками | оп. №7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод) - 19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга) | 1,68 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга) - 43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы) | 3,39 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы) - 70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат) | 3,608 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат) - 83 | 1,703 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Радуга | 0,32 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Вурманкасы | 0,02 | 2 | АС-120/19 |
| 40 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2 - ЧЗПТ ГПП-3 II цепь с отпайками | оп. №1 - 7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод) | 0,84 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №7 (отп. на ПС 110 кВ Машзавод) - 19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга) | 1,68 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №19 (отп. на ПС 110 кВ Радуга) - 43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы) | 3,39 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | оп. №43 (отп. на ПС 110 кВ Вурманкасы) - 70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат) | 3,608 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №70 (отп. на ПС 110 кВ Мясокомбинат) - 83 | 1,703 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Радуга | 0,32 | 2 | АС-150/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Вурманкасы | 0,02 | 2 | АС-120/19 |
| 41 | ВЛ 110 кВ Вурманкасы - Парковая | оп. №1 - 11 | 2,201 | 1 | АС-95/16 |
| 42 | ВЛ 110 кВ Агрегатная-1 | оп. №1 - 9 (отп. на ГПП-2 ОАО "ЧАЗ") | 1,8 | 2 | АС-400/51 |
|  |  | оп. №9 (отп. на ГПП-2 ОАО "ЧАЗ") - 13 (отп. на ГПП-1 ОАО "ЧАЗ") | 0,5 | 2 | АСО-400/51 |
|  |  | оп. №13 (отп. на ГПП-1 ОАО "ЧАЗ") - 15 (отп. на ГПП-3 ОАО "ЧАЗ") | 0,25 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №15 (отп. на ГПП-3 ОАО "ЧАЗ") - 25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка) | 1,7 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка) - 26 (отп. ГПП-1 ХБК) | 0,125 | 1 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №26 (отп. ГПП-1 ХБК) - 28 | 0,178 | 1 | АС-240/32 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Стрелка | 0,02 | 1 | АС-70/11 |
|  |  | отпайка на ГПП-1 ХБК | 0,163 | 2 | АС-240/32 |
| 43 | ВЛ 110 кВ Агрегатная-2 | оп. №1 - 9 (отп. на ГПП-2 ОАО "ЧАЗ") | 1,8 | 2 | АС-400/51 |
|  |  | оп. №9 (отп. на ГПП-2 ОАО "ЧАЗ") - 13 (отп. на ГПП-1 ОАО "ЧАЗ") | 0,5 | 2 | АСО-400/51 |
|  |  | оп. №13 (отп. на ГПП-1 ОАО "ЧАЗ") - 15 (отп. на ГПП-3 ОАО "ЧАЗ") | 0,25 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №15 (отп. на ГПП-3 ОАО "ЧАЗ") - 25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка) | 1,7 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №25 (отп. на ПС 110 кВ Стрелка) - 26 (отп. ГПП-1 ХБК) | 0,125 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | оп. №26 (отп. ГПП-1 ХБК) - 28 | 0,178 | 2 | АС-240/32 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Стрелка | 0,02 | 2 | АС-70/11 |
|  |  | отпайка на ГПП-1 ХБК | 0,198 | 2 | АС-240/32 |
| 44 | ВЛ 110 кВ Коммунальная-Заовражная 1 цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Коммунальная-1) | оп.38/9-оп.38/25 | 2,48 | 1 | АС-120 |
|  |  | оп.1 - оп.19, оп.32- 60 оп | 5,23 | 1 | АС-150 |
|  |  | оп. №19- оп №32 | 3,3 | 1 | АС-185 |
|  |  | оп.№38- оп.38/9 | 1,272 | 1 | АС-240 |
| 45 | ВЛ 110 кВ Коммунальная-Студенческая 2 цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Коммунальная-2) | оп.38/9-оп.38/25 | 2,48 | 1 | АС-120 |
|  |  | оп.1 - оп.19, оп.32- 42 оп | 2,51 | 1 | АС-150 |
|  |  | оп.№38- оп.38/9 | 1,272 | 1 | АС-240 |
|  |  | оп. №19 - оп №32 | 3,3 | 1 | АС-185 |
| 46 | ВЛ 110 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2-Коммунальная I, II цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Южная-1,2) | оп. №27-оп.27/5 | 0,622 | 2 | АС-120 |
|  |  | оп. №1№ -оп. 41 | 8,1 | 2 | АС-150 |
| Южное производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 110 кВ Канаш - Батырево I цепь с отпайками | оп. №1 - 121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк) | 22,54 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк) - 183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская) | 11,92 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская) - 272 | 21,66 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Маяк | 1,25 | 2 | АС-70/11 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Комсомольская | меннеее 50 м |  |  |
| 2 | ВЛ 110 кВ Канаш - Батырево II цепь с отпайками | оп. №1 - 121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк) | 22,54 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №121 (отп. на ПС 110 кВ Маяк) - 183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская) | 11,92 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №183 (отп. на ПС 110 кВ Комсомольская) - 272 | 21,66 | 2 | АС-185/24 |
| 3 | ВЛ 110 кВ Канаш - Батырево II цепь с отпайками | отпайка на ПС 110 кВ Маяк | 1,25 | 2 | АС-70/11 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Комсомольская | меннеее 50 м |  |  |
| 4 | ВЛ 110 кВ Канаш - Буинск участок Канаш - Чагаси |  | 13,32 | 1,2 | АС-185/24 |
| 5 | ВЛ 110 кВ Канаш - Буинск участок Чагаси - Рассвет |  | 20,27 | 1,2 | АС-185/24 |
| 6 | ВЛ 110 кВ Канаш - Буинск участок Рассвет - Ибреси |  | 11,29 | 1,2 | АС-185/24 |
| 7 | ВЛ 110 кВ Канаш - Буинск участок Ибреси - Буинск |  | 18,36 | 1,2 | АС-185/24 |
| 8 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Буинск участок Буинск - Киря | оп. №225 - 139 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 23,02 | 1,2 | АС-185/24 |
| 9 | ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга I цепь с отпайками | оп. №1 - 85 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы) | 20,34 | 1,2 | АС-150/19 |
|  |  | оп. №85 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы) - 130 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары) | 11,16 | 1 | АС-150/19 |
|  |  | оп. №130 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары) - 131 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 0,21 | 1 | АС-150/19 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Ачаксы | 0,29 | 2 | АС-95/16 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Вурнары | 2,26 | 1 | АС-95/16 |
| 10 | ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга II цепь с отпайками | оп. №1 - 75 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы) | 20,06 | 1,2 | АС-150/19 |
|  |  | оп. №75 (отп. на ПС 110 кВ Ачаксы) - 115 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары) | 11,52 | 1 | АС-150/19 |
| 11 | ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга II цепь с отпайками ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга I цепь с отпайками | оп. №130 (отп. на ПС 110 кВ Вурнары) - 131 (граница раздела эксплуатационной ответственности) ВЛ |  |  | АС-150/19 |
| 12 | ВЛ 110 кВ Венец - Канаш-Тяга II цепь с отпайками | отпайка на ПС 110 кВ Ачаксы | 0,29 | 2 | АС-95/16 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Вурнары | 2,20 | 1 | АС-95/16 |
| 13 | ВЛ 110 кВ Канаш - Канаш-Тяга I цепь |  | 6,41 | 2 | АС-240/32 |
| 14 | ВЛ 110 кВ Канаш - Канаш-Тяга II цепь |  | 6,36 | 2 | АС-240/32 |
| 15 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тормозная I цепь |  | 5,80 | 2 | АС-185/24 |
| 16 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тормозная II цепь |  | 5,80 | 2 | АС-185/24 |
| 17 | ВЛ 110 кВ Тормозная - Лесная I цепь | оп. №1 - 30 | 5,22 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №17 - 30 |  |  | АС-70/11 |
| 18 | ВЛ 110 кВ Тормозная - Лесная II цепь | оп. №1 - 30 | 5,22 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №17 - 30 |  |  | АС-70/11 |
| 19 | ВЛ 110 кВ Лесная - Восточная I цепь |  | 4,85 | 2 | АС-185/24 |
| 20 | ВЛ 110 кВ Лесная - Восточная II цепь |  | 4,85 | 2 | АС-185/24 |
| 21 | ВЛ 110 кВ Канаш - Восточная I с отпайками | оп. №1 - 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) | 0,20 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) - 37 | 5,68 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | отп. №3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) - 7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер) | 0,97 | 2 | АС-150/19 |
|  |  | отп. №7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер) - 10 | 0,28 | 2 | АС-120/19 |
| 22 | ВЛ 110 кВ Канаш - Восточная II с отпайками | оп. №1 - 3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) | 0,203 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) - 37 | 5,677 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | отп. №3 (отп. на ПС 110 кВ Полимер, ПС 110 кВ ВРЗ) - 7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер) | 0,972 | 2 | АС-150/19 |
|  |  | отп. №7 (отп. на ПС 110 кВ Полимер) - 10 | 0,28 | 2 | АС-120/19 |
| 23 | ВЛ 110 кВ Восточная - Янтиково I цепь | оп. №1 - 7 | 1 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №7 - 96 | 15,08 | 2 | АС-120/19 |
| 24 | ВЛ 110 кВ Восточная - Янтиково II цепь | оп. №1 - 7 | 1 | 2 | АС-185/24 |
|  |  | оп. №7 - 96 | 15,08 | 2 | АС-120/19 |
| 25 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тиньговатово участок Канаш - Динамо | оп. №1 - 97 (граница раздела эксплуатационой ответственности) | 19,8 | 1 | АС-120/19 |
| 26 | ВЛ 110 кВ Канаш - Дружба I цепь с отпайкой на ПС Атнашево | оп. №1 - 17 | 1,88 | 2 | АС-95/16 |
|  |  | оп. №17 - 55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево) | 6,816 | 2 | АС-70/11 |
|  |  | оп. №55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево) - 88 | 5,63 | 2 | АС-70/11 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Атнашево | 1,959 | 2 | АС-70/11 |
| 27 | ВЛ 110 кВ Канаш - Дружба II цепь с отпайкой на ПС Атнашево | оп. №1 - 17 | 1,88 | 2 | АС-95/16 |
|  |  | оп. №17 - 55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево) | 6,816 | 2 | АС-70/11 |
|  |  | оп. №55 (отп. на ПС 110 кВ Атнашево) - 88 | 5,63 | 2 | АС-70/11 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Атнашево | 1,959 | 2 | АС-70/11 |
| 28 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тюрлема участок Канаш - Кибечи |  | 14,049 | 1,2 | АС-150/19 |
| 29 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тюрлема участок Кибечи - Шоркистры |  | 16,582 | 1,2 | АС-150/19 |
| 30 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тюрлема участок Шоркистры - Урмары |  | 15,649 | 1,2 | АС-150/19 |
| 31 | ВЛ 110 кВ Канаш - Тюрлема участок Тюрлема - Урмары |  | 25,36 | 1,2 | АС-150/19 |
| 32 | ВЛ 110 кВ Тюрлема - Свияжск | оп. №1 - 80 (граница раздела эксплуатационной ответственности) | 18,725 | 1 | АС-150/24 |
| 33 | ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема участок Тюрлема - Картлуево с отпайкой на ПС Козловка | оп. №1 - 23 (отп. на ПС 110 кВ Козловка) | 4,3 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №23 (отп. на ПС 110 кВ Козловка) - 80 | 11,3 | 1 | АС-95/16 |
|  |  | отпайка на ПС 110 кВ Козловка | 5,3 | 2 | АС-95/16 |
| 34 | ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема участок Октябрьская - Картлуево | оп. №1 (граница раздела эксплуатационной ответственности) - 116 | 24 | 1 | АС-95/16 |
| 35 | ВЛ 110 кВ Тюрлема - Козловка | оп. №1 - 23 | 4,3 | 2 | АС-120/19 |
|  |  | оп. №23 - 58 | 5,3 | 2 | АС-95/16 |
| 36 | ВЛ 110 кВ Тюрлема - Тюрлема-Тяга I цепь |  | 1,982 | 2 | АС-185/24 |
| 37 | ВЛ 110 кВ Тюрлема - Тюрлема-Тяга II цепь |  | 1,982 | 2 | АС-185/24 |
| 38 | ВЛ 110 кВ Батырево - Сугуты |  | 21,4 | 1,2 | АС-185/24 |
| 39 | ВЛ 110 кВ Сугуты - Слава |  | 22 | 1 | АС-120/19 |
| 40 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Слава участок Комсомольская - Яльчики |  | 30,091 | 2 | АС-95/16 |
| 41 | ВЛ 110 кВ Комсомольская - Слава участок Яльчики - Слава | оп. №1 - 33 | 5,442 | 1 | АС-150/19 |
|  |  | оп. №33 - 93 | 11,274 | 1 | АС-120/19 |
| 42 | ВЛ 110 кВ Сугуты - Шемурша |  | 26,9 | 1,2 | АС-185/24 |
| 43 | ВЛ 110 кВ Алатырь - Шемурша участок Шемурша - Первомайская | оп. №188 (граница раздела эксплуатационной ответственности) - 273 | 21,759 | 1,2 | АС-185/24 |

Подстанции 110 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики

Перечень ПС 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики, представлен в таблице 16.

Доля автотрансформаторов 220 кВ на подстанциях филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Волги» на территории Чувашской Республики со сроком службы свыше 25 лет составляет 100 % от общей установленной мощности.

Перечень ПС 220 кВ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, относящихся к энергосистеме Чувашской Республики

|  | Наименование | Напряжение кВ | Тип (авто) трансформатора |  |  | Номинальная мощность, МВ·А |  | Год ввода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 220 кВ Абашево | 230/11 | Т-1 | ТРДЦН-63000/220 | 63 |  | 1989 |  |
|  |  |  | Т-2 | ТРДЦН-63000/220 | 63 |  | 1989 |  |
|  |  |  | Т-3 | ТРДЦН-63000/220 | 63 |  | 1991 |  |
| 2 | ПС 220 кВ Венец | 230/121/6,5 | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110 | 125 |  | 1988 |  |
|  |  | 115/6,6 | Т-1 | ТДН-16000/110 | 16 |  | 2016 |  |
|  |  |  | Т-2 | ТДН-16000/110 | 16 |  | 2016 |  |
| 3 | ПС 220 кВ Канаш | 230/115/38,5 | АТ-1 | АТДЦТНГ-125000/220/110/35 | 125 |  | 1970 |  |
|  |  |  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110-У1 | 125 |  | 1982 |  |
|  |  | 115/6 | Т-1 | ТДТН-16000/110 | 16 |  | 1971 |  |
|  |  |  | Т-2 | ТДТН-16000/110 | 16 |  | 1975 |  |
|  |  | 10/6 | Т-3 | ТМ-3200/10/6 | 3,2 |  | 1990 (год изг. 1960) |  |
| 4 | ПС 220 кВ Тюрлема | 230/121/10,54 | АТ-1 | АТДЦТН-125000/220/110-У1 | 125 |  | 1987 |  |
|  |  |  | АТ-2 | АТДЦТН-125000/220/110-У1 | 125 |  | 1987 |  |

*Полужирным шрифтом выделены трансформаторы, срок эксплуатации которых на 01.01.2020 составляет более 30 лет

В таблице 17 приведена возрастная характеристика трансформаторов, находящихся в собственности филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» с разбивкой по производственным отделениям, на рисунке 9 приведена возрастная структура трансформаторной мощности на 01.01.2020.

Возрастная характеристика трансформаторов филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

|  | Мощность трансформаторов, МВА |  |  | в % от суммарной мощности ПО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АПО | СПО | ЮПО | АПО | СПО | ЮПО |
| Всего | 265,1 | 1268,8 | 481,1 | 100% | 100% | 100% |
| до 15 лет | 40,8 | 310 | 40 | 15,4% | 24,4% | 8,3% |
| от 16 до 25 лет | 92,7 | 61,6 | 120,6 | 35,0% | 4,9% | 25,1% |
| свыше 25 лет | 131,6 | 897,2 | 320,5 | 49,6% | 70,7% | 66,6% |

Рисунок 9 – Возрастная структура трансформаторов 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» по производственным отделениям

Доля трансформаторов 110 кВ на подстанциях филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»  на территории Чувашской Республики со сроком службы более 25 лет составляет 67%.

Перечень ПС 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго» представлен в таблице 18.

Перечень ПС 110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»

| № п/п | Наименование подстанции | Наим.тр-ра | Sном, МВ·А | Обмотка тр-ра ВН, СН, НН | Uном, кВ | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алатырское производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ПС 110 кВ Алатырь | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 1992 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
| 1.2 | ПС 110 кВ Алгаши | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 10 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.3 | ПС 110 кВ Алтышево | Т-1 | 2,5 | ВН | 115 | 2000 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 110 | 1986 |
|  |  |  |  | НН | 10 |  |
| 1.4 | ПС 110 кВ Киря | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 110 | 1968 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.5 | ПС 110 кВ Кожевенная | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1996 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.6 | ПС 110 кВ Красночетайская | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.7 | ПС 110 кВ Кувакино | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 2,5 | ВН | 110 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.8 | ПС 110 кВ Первомайская | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.9 | ПС 110 кВ Саланчики | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.10 | ПС 110 кВ Северная | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | НН1 | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН2 | 6,6 |  |
| 1.11 | ПС 110 кВ Семеновская | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.12 | ПС 110 кВ Хмельмаш | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.13 | ПС 110 кВ Ходары | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1986 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 1.14 | ПС 110 кВ Шумерля | Т-1 | 15,0 | ВН | 110 | 1963 |
|  |  |  |  | СН | 35 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 2010 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 1.15 | ПС 110 кВ Порецкая | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 2007 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 2007 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2. | Северное производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ПС 110 кВ Аликово | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.2. | ПС 110 кВ Атлашево | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1967 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1967 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.3. | ПС 110 кВ Бройлерная | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.4. | ПС 110 кВ Вурманкасы | Т-1 | 25 | ВН | 115 | 2017 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25 | ВН | 115 | 2017 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.5. | ПС 110 кВ Вурнары | Т-1 | 10,0 | ВН | 110 | 1968 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.6. | ПС 110 кВ Динамо | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1971 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.7. | ПС 110 кВ Заволжская | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1991 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.8. | ПС 110 кВ Заовражная | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.9. | ПС 110 кВ Западная | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1972 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 2005 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-3 | 25,0 | ВН | 115 | 2011 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.10. | ПС 110 кВ Кабельная | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
| 2.11. | ПС 110 кВ Катраси | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 2018 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.12. | ПС 110 кВ Кировская | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.13. | ПС 110 кВ Красноармейская | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1971 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1976 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.14. | ПС 110 кВ Кугеси | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1962 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 110 | 2018 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.15. | ПС 110 кВ Кукшум | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1967 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1974 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.16. | ПС110 кВ Лапсары | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1974 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.17. | ПС 110 кВ Луч | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.18. | ПС 110 кВ Моргауши | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 110 | 1966 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.19. | ПС 110 кВ Нискасы | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1971 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.20. | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.21. | ПС 110 кВ Новый Город | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 2009 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 110 | 2009 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
| 2.22. | ПС 110 кВ Октябрьская | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1974 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.23. | ПС 110 кВ Оросительная | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1989 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.24. | ПС 110 кВ Парковая | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1989 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1981 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.25. | ПС 110 кВ Радуга | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 2011 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 2012 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.26. | ПС 110 кВ Россия | Т-1 | 5,6 | ВН | 110 | 1998 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.27. | ПС 110 кВ Светлая | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1982 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.28. | ПС 110 кВ Стрелка | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.29. | ПС 110 кВ Студенческая | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 2001 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-3 | 16,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.30. | ПС 110 кВ Спутник | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.31. | ПС 110 кВ Сундырь | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1967 |
|  |  |  |  | НН | 10,5 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.32. | ПС 110 кВ Тиньговатово | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1973 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
| 2.33. | ПС 110 кВ Уржумка | Т-1 | 10,0 | ВН | 110 | 1969 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 110 | 1969 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.34. | ПС 110 кВ Цивильск | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.35. | ПС 110 кВ Южная | Т-1 | 40,0 | ВН | 115 | 2010 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 2008 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 2.36. | ПС 110 кВ ЯМЗ | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 2.37. | ПС 110 кВ Яндоба | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3. | Южное производственное отделение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ПС 110 кВ Атнашево | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.2. | ПС 110 кВ Ачаксы | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1972 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.3. | ПС 110 кВ Батырево | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 40,0 | ВН | 115 | 2005 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.4. | ПС 110 кВ Буинск | Т-1 | 6,3 | ВН | 110 | 1963 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1971 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.5. | ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1989 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1990 |
|  |  |  |  | НН | 6,6 |  |
| 3.6. | ПС 110 кВ Дружба | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1976 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.7. | ПС 110 кВ Ибреси | Т-1 | 10,0 | ВН | 110 | 1967 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.8. | ПС 110 кВ Кибечи | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1993 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1993 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.9. | ПС 110 кВ Комсомольская | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 16,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.10. | ПС 110 кВ Козловка | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1980 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1983 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.11. | ПС 110 кВ Картлуево | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1977 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 6,3 | ВН | 115 | 1979 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.12. | ПС 110 кВ Лесная | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.13. | ПС 110 кВ Маяк | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.14. | ПС 110 кВ Рассвет | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1978 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.15. | ПС 110 кВ Слава | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1996 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.16. | ПС 110 кВ Сугуты | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1995 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.17. | ПС 110 кВ Тормозная | Т-1 | 25,0 | ВН | 115 | 1972 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
|  |  |  |  | НН | 6,3 |  |
| 3.18. | ПС 110 кВ Урмары | Т-1 | 16,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25,0 | ВН | 115 | 1988 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.19. | ПС 110 Хучель | Т-1 | 25 | ВН | 115 | 2019 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 25 | ВН | 115 | 2019 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.20. | ПС 110 кВ Шоркистры | Т-1 | 2,5 | ВН | 110 | 1984 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 2,5 | ВН | 110 | 1987 |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.21. | ПС 110 кВ Шемурша | Т-1 | 20,0 | ВН | 115 | 1975 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1994 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.22. | ПС 110 кВ Чагаси | Т-1 | 6,3 | ВН | 115 | 1992 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.23. | ПС 110 кВ Яльчики | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1985 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1986 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
| 3.24. | ПС 110 кВ Янтиково | Т-1 | 10,0 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |
|  |  | Т-2 | 10,0 | ВН | 115 | 1998 |
|  |  |  |  | СН | 38,5 |  |
|  |  |  |  | НН | 11 |  |

На территории Чувашской Республики эксплуатируются 23 абонентские подстанции 110 кВ, на которых установлено 1637,7 МВА трансформаторной мощности.

Перечень трансформаторного оборудования Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Чебоксарской ГЭС представлен в таблице 19.

Перечень трансформаторного оборудования Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3 и Чебоксарской ГЭС

| № | Наименование трансформатора | Номинальное напряжение обмоток, кВ | Номинальная мощность, МВ·А | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
| 1 | АТДЦТН-200000/220/110-68 | 230/121/10,5 | 200 | 1978 |
| 2 | АТДЦТН-200000/220/110-68 | 230/121/10,5 | 200 | 1982 |
| 3 | ТДЦ-200000/110 | 121/18 | 200 | 1979 |
| 4 | ТДЦ-125000/110-70 | 121/10,5 | 125 | 1981 |
| 5 | ТДЦ-200000/110-72У1 | 121/18 | 200 | 1984 |
| 6 | ТДЦ-125000/110-70У1 | 121/10,5 | 125 | 1986 |
| 7 | ТРДНС 25000/35 | 18/6,3 | 25 | 1979 |
| 8 | ТРДНС 25000/35-73У1 | 10,5/6,3 | 25 | 1981 |
| 9 | ТРДНС 16000/35-74У1 | 18/6,3 | 16 | 1984 |
| 10 | ТРДНС 25000/35-74У1 | 10,5/6,3 | 25 | 1993 |
| 11 | ТРДНС-25000/110 | 115/6,3 | 25 | 1979 |
| 12 | ТРДН-32000/110/70У1 | 115/6,3 | 32 | 1974 |
| 13 | ТРДН-32000/110/70У1 | 115/6,3 | 32 | 1978 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |
| 1 | ТДТН-63000/110-У1 | 115/38,5/6,6 | 63 | 2002 |
| 2 | ТДТНГ-60000/110 | 115/38,5/6,3 | 60 | 1966 |
| 3 | ТДТНГ-75000/110 | 115/38,5/6,3 | 75 | 1970 |
| 4 | ТД-80000/110 | 121/10,5 | 80 | 1968 |
| 5 | ТДЦ-125000/110-70 | 121/10,5 | 125 | 1980 |
| 6 | ТДЦ-125000/110-70 | 121/10,5 | 125 | 1982 |
| 7 | ТДЦ-125000/110-У1 | 121/10,5 | 125 | 2014 |
| 8 | ТДНС 16000/35-74У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1980 |
| 9 | ТДНС 16000/35-74У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1982 |
| 10 | ТДНС 16000/35-У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1992 |
| 11 | ТДНС 16000/35-У1 | 10,5/6,3 | 16 | 1992 |
| 12 | ТДНС 16000/20-У1 | 10,5/6,3 | 16 | 2014 |
| Чебоксарская ГЭС |  |  |  |  |
| 1 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1978 |
| 2 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1978 |
| 3 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1989 |
| 4 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1978 |
| 5 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1992 |
| 6 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1992 |
| 7 | АОДЦТН-167000/500/220/35 | 500/230/38,36 | 167 | 1992 |
| 8 | ТЦ-400000/500-79У1 | 525/13,8 | 400 | 1986 |
| 9 | ТЦ-400000/500-79У1 | 525/13,8 | 400 | 1985 |
| 10 | ТЦ-400000/500-79У1 | 525/13,8 | 400 | 1983 |
| 11 | ТЦ-400000/220 | 242/13,8 | 400 | 1980 |
| 12 | ТЦ-200000/220 | 242/13,8 | 200 | 1984 |

На основании анализа вышеприведенных таблиц можно сделать вывод, что более 60 % электрических сетей энергосистемы Чувашской Республики эксплуатируется за пределами нормативных сроков эксплуатации.

Основные внешние электрические связи энергосистемы Чувашской Республики

Энергосистема Чувашской Республики связана с энергосистемами Нижегородской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия и Республики Татарстан по следующим воздушным межсистемным линиям 110 кВ и выше:

Нижегородская область:

ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Нижегородская;

ВЛ 110 кВ Покров Майдан – Ядрин I цепь (ВЛ 110 кВ Ядрин-1);

ВЛ 110 кВ Покров Майдан – Ядрин II цепь (ВЛ 110 кВ Ядрин-2);

Республика Марий Эл:

ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары;

ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема;

ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево;

ВЛ 110 кВ Катраси – Еласы I цепь (ВЛ 110 кВ Сундырь-1);

ВЛ 110 кВ Катраси – Еласы II цепь (ВЛ 110 кВ Сундырь-2);

ВЛ 110 кВ Кабельная – Кокшайск, участок Уржумка – Кокшайск.

Республика Татарстан:

ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец I цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец-1);

ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец II цепь (ВЛ 220 кВ Канаш – Студенец-2);

ВЛ 110 кВ Тюрлема – Свияжск;

ВЛ 110 кВ Тюрлема – Бишбатман;

ВЛ 110 кВ Тюрлема – Нурлаты;

ВЛ 110 кВ Шемурша – Дрожжаное.

Республика Мордовия:

ВЛ 110 кВ Ардатов – Хмельмаш.

Особенности и проблемы текущего состояния электроэнергетики на территории Чувашской Республики

Оценка текущего состояния энергосистемы Чувашской Республики

На основе отчетного потокораспределения мощности за 2015-2019 г.г. и исходных данных от сетевых компаний был произведен анализ работы существующей сети энергосистемы Чувашской Республики.

В таблицах 20-21 представлены основные характеристики режимов контрольных замеров зимних максимальных нагрузок и летних минимальных нагрузок. В день зимних контрольных замеров максимальное потребление энергосистемы Чувашской Республики было зафиксировано в 9 часов. В день летних контрольных замеров минимальное суммарное потребление энергосистемы Чувашской Республики было зафиксировано в 4 часа.

Основные характеристики режимов за дни зимних контрольных замеров 2015-2018 г.г.

| Год | День |  | Зимняя минимальная нагрузка | Зимняя максимальная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время | 3-00 | 9-00 |
| 2015 | 16.12.2015 | Потребление, МВт | 559 | 749 |
|  |  | Генерация, МВт | 370 | 578 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -189 | -171 |
| 2016 | 21.12.2016 | Потребление, МВт | 627 | 841 |
|  |  | Генерация, МВт | 474 | 1142 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -153 | 301 |
| 2017 | 20.12.2017 | Потребление, МВт | 568 | 802 |
|  |  | Генерация, МВт | 383 | 908 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -185 | 106 |
| 2018 | 19.12.2018 | Потребление, МВт | 787 | 831 |
|  |  | Генерация, МВт | 884 | 899 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | 97 | 68 |

*) – приём мощности со знаком «-», выдача мощности со знаком «+»

Основные характеристики режимов за дни летних контрольных замеров 2015-2019 г.г.

| Год | День |  | Летняя минимальная нагрузка | Летняя максимальная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Время | 4-00 | 10-00 |
| 2015 | 17.06.2015 | Потребление, МВт | 374 | 571 |
|  |  | Генерация, МВт | 108 | 553 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -266 | -18 |
| 2016 | 15.06.2016 | Потребление, МВт | 360 | 543 |
|  |  | Генерация, МВт | 304 | 563 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -56 | 20 |
| 2017 | 21.06.2017 | Потребление, МВт | 385 | 568 |
|  |  | Генерация, МВт | 347 | 491 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -38 | -77 |
| 2018 | 20.06.2018 | Потребление, МВт | 420 | 626 |
|  |  | Генерация, МВт | 137 | 577 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -283 | -49 |
| 2019 | 19.06.2019 | Потребление, МВт | 403 | 618 |
|  |  | Генерация, МВт | 91 | 527 |
|  |  | Внешние перетоки*, МВт | -312 | -91 |

*) – приём мощности со знаком «-», выдача мощности со знаком «+»

В день контрольных замеров в зимнем режиме максимальных нагрузок в 2016-2018 гг. энергосистема Чувашской Республики является избыточной по активной мощности. Избыточная мощность выдается в смежные энергосистемы Нижегородской области, Республики Марий Эл и Республики Татарстан.

В период 2015-2019 гг в день контрольных замеров в летних режимах максимальных нагрузок энергосистема Чувашской Республики является дефицитной по активной мощности, за исключением 2016 года (зафиксирован избыток в размере 20 МВт). Дефицит компенсировался за счет приема мощности из смежных энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Республики Татарстан.

В таблицах 22-23 представлены уровни загрузки электростанций энергосистемы Чувашской Республики на день контрольных замеров.

Загрузка электростанций энергосистемы Чувашской Республики мощностью более 5 МВт  в режимный день зимних контрольных замеров

| Наименование электростанции | Загрузка в режимный день зимнего контрольного замера, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
|  | 16.12.2015 |  | 21.12.2016 |  |  | 20.12.2017 |  | 19.12.2018 |  |
|  | 9-00 | 3-00 | 9-00 | 3-00 | 9-00 |  | 3-00 | 9-00 | 3-00 |
| Чебоксарская ГЭС | 255,0 | 0 | 463,7 | 0 | 520,7 |  | 0 | 437,1 | 437,5 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 204,0 | 204,0 | 376,9 | 259,0 | 215,0 |  | 211,0 | 262,8 | 252,6 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 118,8 | 165,7 | 301,3 | 215,3 | 171,8 |  | 172,0 | 199,5 | 193,9 |

Загрузка электростанций энергосистемы Чувашской Республики мощностью более 5 МВт  в режимный день летних контрольных замеров

| Наименование электростанции | Загрузка в режимный день летнего контрольного замера, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |
|  | 17.06.2015 |  | 15.06.2016 |  |  | 21.06.2017 |  |  | 20.06.2018 |  | 19.06.2019 |  |
|  | 10-00 | 4-00 | 10-00 | 4-00 | 10-00 |  | 4-00 | 10-00 |  | 4-00 | 10-00 | 4-00 |
| Чебоксарская ГЭС | 367,0 | 0 | 431,0 | 183,0 | 366,5 |  | 220,3 | 337,1 |  | 0 | 339,0 | 0 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 105,5 | 45,4 | 82,0 | 80,0 | 38,3 |  | 41,0 | 185,8 |  | 82,3 | 0 | 0 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 80,1 | 62,2 | 50,0 | 41,0 | 86,3 |  | 85,3 | 54,9 |  | 55,1 | 187,5 | 91,4 |

В таблице 24 показаны средние за паводковый период 2015 – 2019 гг. значения нагрузки электростанций Чувашской Республики. Уровни напряжения на электростанциях находились в допустимых пределах.

Загрузка электростанций энергосистемы Чувашской Республики мощностью более 5 МВт в паводковый период 2015 – 2019 гг.

| Наименование электростанции | Средняя за паводковый период нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Чебоксарская ГЭС | 330,0 | 357,1 | 512,4 | 382,1 | 367,0 |
| в том числе на ш. 500 кВ | 143,5 | 247,6 | 386,4 | 256,3 | 228,8 |
| на ш. 220 кВ | 186,5 | 109,5 | 126,0 | 125,8 | 138,2 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 96,0 | 91,0 | 130,0 | 99,0 | 84,0 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 111,0 | 96,0 | 118,0 | 102,0 | 88,0 |

Токовые загрузки электросетевых объектов электрической сети Чувашской Республики в отчетных режимах за 2015- 2019 г.г. не превышают допустимые значения. Уровни напряжения во всех узлах расчетной схемы находятся в допустимых пределах.

Загрузка силовых трансформаторов филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» по данным замерного зимнего дня 18.12.2019 и летнего дня 19.06.2019 находилась в нормируемых пределах.

Расчеты электроэнергетических режимов на 2018 и 2019 годы не выявили энергоузлы (энергорайоны), в которых при расчетных условиях наблюдается недопустимое изменение параметров электроэнергетического режима (приложения Л и М).

Проблема Чебоксарского гидроузла (Чебоксарская ГЭС)

Чебоксарская ГЭС расположена в центральной климатической зоне равнинной части европейской территории России. Продолжительность теплого периода составляет 205 дней. Климат района расположения сооружений Чебоксарского гидроузла умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и сравнительно теплым летом.

Чебоксарский гидроузел расположен  в 1950 км от устья  р.Волга. В Чебоксарское водохранилище поступает сток, зарегулированный, в основном, вышележащими Иваньковским, Угличским, Рыбинским, Горьковским водохранилищами на р.Волга,

В состав основного оборудования Чебоксарской ГЭС входят 18 поворотно-лопастных гидроагрегатов, из которых 17 мощностью по 78 МВт, и 1 мощностью 44 МВт, работающих при рабочем напоре (в период межени) 10,0-11,0 м, состоящих из:

- гидротурбин ст. №№ 1, 2, 5, 9, 11 типа ПЛ 20/811-В-1000 производства ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург;

- гидротурбин ст. №№ 3, 4, 6-8, 10, 12-18 типа ПЛ 20/811-В-1000 производства АО «Тяжмаш», г. Сызрань;

- гидрогенераторов ст. №№ 1, 16, 18 типа СВ 1470/149-104 У4 производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО, г. Новосибирск;

- гидрогенераторов ст. №№ 2, 3, 5, 10, 13, 14, 17 типа СВ1 1470/149-104 УХЛ4, ст. №№ 3, 4, 6-9, 11, 12, 14, 15 типа СВ 1470/149-104 УХЛ4 производства ПАО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург.

За период 2013-2019 гг. по электротехническому генерирующему оборудованию выполнены следующие работы:

- замена статора гидрогенераторов ст. №№ 2, 3, 5, 10, 13, 14, 17;

В данный момент в стадии замены статор гидрогенераторов ст. №№ 4, 11.

На Чебоксарской ГЭС смонтированы 2 открытых распределительных устройства:

- ОРУ 500 кВ выполнено по полуторной схеме;

- ОРУ 220 кВ выполнено по схеме 2 рабочие с обходной системой шин.

Гидрогенераторы соединены в укрупненные блоки с повышающими трансформаторами:

- гидрогенераторы ст. №№ 1, 2 и ст. №№ 3, 4 попарно через общий выключатель подключены к блочному трансформатору 1Т.

- гидрогенераторы ст. №№ 5, 6 и ст. №№ 7, 8 попарно через общий выключатель подключены к блочному трансформатору 2Т.

- гидрогенераторы ст. №№ 9, 10 и ст. №№ 11, 12 попарно через общий выключатель подключены к блочному трансформатору 3Т.

- гидрогенераторы ст. №№ 13, 14 и ст. №№ 15, 16 попарно через общий выключатель подключены к блочному трансформатору 4Т.

- гидрогенераторы ст. №№ 17, 18 через общий выключатель подключены к блочному трансформатору 5Т.

Трансформаторы 1Т-3Т подключены к шинам ОРУ 500 кВ, трансформаторы 4Т, 5Т – к шинам ОРУ 220 кВ.

Связь между шинами 500 и 220 кВ электростанции осуществляется через автотрансформаторы 1АТ и 2АТ.

Мощность с шин 500 кВ выдается в сеть по 2 ВЛ 500 кВ:

- Чебоксарская ГЭС – Помары;

- Чебоксарская ГЭС – Нижегородская.

Мощность с шин 220 кВ выдается в сеть по 6 ВЛ 220 кВ:

- Чебоксарская ГЭС – Тюрлема;

- Чебоксарская ГЭС – Канаш II цепь с отпайкой на ПС Абашево;

- Чебоксарская ГЭС – Канаш I цепь;

- Чебоксарская ГЭС – Венец с отпайкой на ПС Абашево;

- Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь;

- Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь.

Масляные выключатели ОРУ 220 типа У-220 выработали свой нормативных срок службы (30 лет), морально, физически устарели и сняты с производства. При проведении их ремонтов, и во время эксплуатации выявлялись многочисленные дефекты и отказы в работе.

В настоящий момент на ОРУ 220 произведена замена всех масляных выключателей 220кВ типа У-220 на элегазовые.

Основной проблемой функционирования работы Чебоксарской ГЭС на данный момент является работа ГЭС на непроектной отметке НПУ 63,0 метра вместо 68,0 метра.

Но в настоящее время остается нерешенной проблема пониженной отметки Чебоксарского водохранилища 63,0 метра, вместо проектной 68,0 метра, которая негативно влияет на работу основного оборудования ГЭС. Кроме этого, Чебоксарское водохранилище не имеет полезной емкости и ГЭС не может осуществлять регулирование стока реки Волга в интересах всех водопользователей. Отсутствие полезной ёмкости водохранилища может привести к крупным затоплениям в нижнем бьефе гидроузла в случае сильных паводков.

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 01.10.2018 № ДК-П9-179пр принята целесообразность сохранения нормального подпорного уровня водохранилища Чебоксарской ГЭС на отметке 63,0 метра.

Водохранилище имеет большую фактическую площадь мелководий, что не соответствует санитарным нормам и приводит к ухудшению качества воды.

Установленная мощность ГЭС используется не более чем на 60 % проектной мощности, ежегодная недовыработка электроэнергии составляет 1,4 млрд кВт·ч.

Также, проблемным местом является эксплуатация на ОРУ 500 устаревших воздушных выключателей типа ВНВ-500, часто при их эксплуатации случаются отказы в работе, выявляются дефекты.

Основные направления развития электроэнергетики Чувашской Республики

Прогноз потребления электроэнергии и прогноз мощности энергосистемы Чувашской Республики на период 
2020–2025 гг.

В таблице 25 представлен прогноз потребления электроэнергии по энергосистеме Чувашской Республики на 2020–2025 годы, представленный в проекте Схеме и программе развития ЕЭС России на 2020–2026 гг.

Прогноз потребления электроэнергии на 2020-2025 годы по энергосистеме Чувашской Республики

(млн. кВт·ч)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г | Среднее за период 2020–2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии | 5191 | 5207 | 5232 | 5253 | 5278 | 5313 | – |
| Среднегодовые темпы изменения, % | 1,62 | 0,31 | 0,48 | 0,40 | 0,48 | 0,66 | 0,66 |

Объем потребления электроэнергии в 2025 году планируется на уровне 5313 млн. кВт·ч. Как видно из таблицы 25, динамика изменений прогнозной величины потребления электроэнергии является положительной.

В таблице 26 представлен прогноз максимального потребления мощности по энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2025 годов, представленный в проекте Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы.

Прогноз максимального потребления мощности по энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2025 годов

(МВт)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г | Среднее за период 2020–2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное потребление мощности | 890 | 892 | 894 | 894 | 896 | 904 | - |
| Среднегодовые темпы изменения, % | 4,58 | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 0,22 | 0,89 | 1,02 |

В соответствии с данными, представленными в таблице 26, в энергосистеме Чувашской Республики прогнозируется увеличение максимального потребления мощности на 52,95 МВт к 2025 году по сравнению с 2019 годом.

В таблице 27 представлен перечень подстанций 110 кВ, для которых суммарная вновь присоединяемая мощность потребителей составляет более 1 МВт в соответствии с реестром действующих договоров на технологическое присоединение, представленным филиалом ПАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго». Перечень действующих договоров на технологическое присоединение по перечисленным подстанциям приведен в Приложении Ж.

Перечень подстанций 110 кВ с суммарной вновь присоединяемой мощностью потребителей более 1 МВт в период 2020–2025 гг.

| № п/п | Название подстанции | Сумма максимальных мощностей по договорам на ТП, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 Лапсары | 3,900 |
| 2 | ПС 110 кВ Кожевенная | 1,200 |
| 3 | ПС 110 кВ Новая | 4,41592 |
| 4 | ПС 110 кВ Новый город | 4,900 |
| 5 | ПС 110 Западная | 8,375 |
| 6 | ПС 110 кВ Тормозная | 6,000 |
| 7 | ПС 110 Радуга | 7,180 |
| 8 | ПС 110 Спутник | 5,740 |
| 7 | ПС 110 Светлая | 12,0163 |

Перспективные балансы производства и потребления электрической энергии и мощности в границах Чувашской Республики на 5-летний период

Прогноз спроса на электрическую энергию и мощность, и балансы мощности и электроэнергии по энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2025 годов соответствуют данным проекта Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020-2026 годы (приведены в таблицах 28 и 29)

Перспективный баланс мощности энергосистемы Чувашской Республики на период 2020–2025 годов

(МВт)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Потребление |  |  |  |  |  |  |
| Собственный максимум | 890 | 892 | 894 | 894 | 896 | 904 |
| II. Покрытие |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, всего, в том числе: | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 |
| ГЭС | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| ТЭС | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| Ограничения мощности | 618,65 | 618,65 | 618,65 | 618,65 | 618,65 | 618,65 |
| Располагаемая мощность | 1562,35 | 1562,35 | 1562,35 | 1562,35 | 1562,35 | 1562,35 |
| ИЗБЫТОК(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 672,35 | 670,35 | 668,35 | 668,35 | 666,35 | 658,35 |

В рассматриваемом периоде прогнозирования энергосистема Чувашской Республики сохранит профицит мощности.

Перспективный баланс электроэнергии энергосистемы Чувашской Республики на период 2020–2025  годов

(млн. кВтч)

| Параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (потребление электрической энергии) | 5191 | 5207 | 5232 | 5253 | 5278 | 5313 |
| Покрытие (производство электрической энергии), всего, в том числе: | 4550 | 4583 | 4621 | 4658 | 4658 | 4673 |
| ГЭС | 2229 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| ТЭС | 2321 | 2483 | 2521 | 2558 | 2558 | 2573 |
| Сальдо перетоков электрической энергии | 641 | 624 | 611 | 595 | 620 | 640 |

(+) – получение электрической энергии энергосистемой

На основе представленных балансов можно сделать следующие выводы:

1) Потребление электроэнергии энергосистемы Чувашской Республики к 2025 году прогнозируется на уровне 5313 млн. кВт·ч, что на 205,3 млн. кВт·ч больше уровня 2019 года.

2) Потребление мощности энергосистемы Чувашской Республики к 2025 году прогнозируется на уровне 904 МВт, что на 52,95 МВт больше уровня 2019 года.

3) В соответствии с прогнозом, представленным в проекте Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020–2026 годы, производство электрической энергии на Чебоксарской ГЭС в 2020 году будет составлять 2229 млн. кВт·ч, в 2021-2025 годы будет составлять 2100 млн. кВт·ч в год.

4) Суммарная выработка электроэнергии на тепловых электростанциях энергосистемы (ТЭС) к 2025 году увеличится до 2573 млн. кВтч в год;

5) Величина сальдо перетоков электроэнергии достигнет к 2025 году 
640 млн. кВтч в год. На протяжении всего рассматриваемого периода энергосистема Чувашской Республики останется дефицитной по электрической энергии и избыточной по мощности

Развитие генерирующих источников электрической энергии

Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях Чувашской Республики мощностью более 5 МВт на 5-летний период

В соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020– 2026 годы и информацией, полученной от генерирующих компаний, в горизонте рассматриваемого периода 2020-2025 годов строительства или вывода из эксплуатации объектов генерации мощностью более 5 МВт не предусмотрено (Приложение Г).

Развитие электросетевых объектов

Расчеты и анализ режимов работы энергосистемы Чувашской Республики

В рамках данной работы были выполнены расчеты установившихся режимов зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, паводка, летних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня в нормальной и ремонтных схемах с учетом нормативных возмущений на каждый год расчетного периода 2021-2025 гг.

Для каждого из рассмотренных режимов была проанализирована токовая загрузка электросетевых элементов напряжением 110 кВ и выше и уровни напряжения в узлах расчетной схемы. Перечень контрольных пунктов по напряжению в энергосистеме Чувашской Республики приведен в таблице 30.

Перечень контрольных пунктов по напряжению

| Номер | Объект | Класс напряжения, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новочебоксарская ТЭЦ-2 | 110 |
| 2 | ПС 220 кВ Венец | 110 |
| 3 | ПС 220 Канаш | 110 |
| 4 | ПС 220 Тюрлема | 110 |
| 5 | ПС 110 кВ Кабельная | 110 |
| 6 | ПС 110 кВ Новый город | 110 |
| 7 | ПС 110 кВ Катраси | 110 |
| 8 | ПС 110 кВ Батырево | 110 |
| 9 | ПС 110 кВ Тиньговатово | 110 |
| 10 | ПС 110 кВ Заволжская | 110 |
| 11 | ПС 110 кВ Кукшум | 110 |
| 12 | ПС 110 кВ Шемурша | 110 |
| 13 | ПС 110 кВ Алатырь | 110 |

Загрузка электростанций Чувашской Республики в расчетных моделях соответствует контрольным замерам зимних нагрузок 19.12.2018 и замерам летних нагрузок 19.06.2019 и представлена в таблице 31.

Загрузка электростанций энергосистемы Чувашской Республики, принятая в расчетных моделях на перспективу 2021-2025 гг.

| Наименование электростанции | Выдаваемая мощность, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Режим зимних максимальных нагрузок (9:00 19.12.2018) | Режим зимних минимальных нагрузок (3:00 19.12.2018) | Режим летних максимальных нагрузок (10:00 19.06.2019) | Режим летних минимальных нагрузок (4:00 19.06.2019) |
| Чебоксарская ГЭС: 500 кВ | 259,3 | 260,0 | 339,0 | 0 |
| Чебоксарская ГЭС: 220 кВ | 177,8 | 177,5 | 0 | 0 |
| Чебоксарская ТЭЦ-2 | 262,8 | 256,2 | 0 | 0 |
| Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 199,5 | 193,9 | 187,5 | 91,4 |

Расчеты электроэнергетических установившихся режимов выполнены на основании балансов мощности прогноза спроса на электрическую энергию и мощность на территории Чувашской Республики на период 2020 – 2025 годов для зимнего максимума и минимума нагрузок рабочего дня, летнего максимума рабочего дня и летнего минимума нагрузок выходного дня, паводка.

Потребление энергосистемы Чувашской Республики, принятое в расчетных моделях на перспективу зимних нагрузок соответствует проекту Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020 – 2026 годы на период 2021–2025 годов и представлено в таблице 32.

Потребление энергосистемы Чувашской Республики, принятое в расчетных моделях

| Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимний максимум | 892 | 894 | 894 | 896 | 904 |
| Зимний минимум | 615 | 617 | 617 | 618 | 624 |
| Летний максимум | 696 | 697 | 697 | 699 | 705 |
| Летний минимум | 345 | 346 | 346 | 347 | 350 |
| Паводок | 719 | 721 | 721 | 722 | 729 |

В целях разработки предложений по развитию электрических сетей напряжением 110 кВ и выше выполнены расчеты наиболее характерных режимов работы энергосистемы Чувашской Республики на 2021-2025  года:

- в нормальной схеме работы электрической сети;

- в послеаварийных схемах работы электрической сети при отключении одного элемента электрической сети;

- в схемах работы электрической сети при выводе в ремонт одного элемента и аварийном отключении другого элемента электрической сети.

Выполнены расчеты по проверке загрузки трансформаторов и автотрансформаторов 500-220 кВ энергосистемы Чувашской Республики  и ВЛ 110 кВ и выше в послеаварийных схемах работы электрической сети при отключении одного элемента  для режимов зимнего максимума и минимума нагрузок рабочего дня, паводка, летнего максимума нагрузок рабочего дня и летнего минимума нагрузок выходного дня, а также при выводе в ремонт одного элемента и аварийном отключении другого для летнего максимума рабочего дня. Расчеты послеаварийных режимов на промежуточные годы (2022-2024 г.г.) не приводятся, т.к. уровень прогноза спроса мощности на территории Чувашской Республики на период 2021 – 2025 годов меняется незначительно, и вводов новых  объектов 110 кВ и выше не планируется в период 2022-2024 гг.

Токовая загрузка по сети 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики для установившихся режимов зимнего максимума и минимума нагрузок рабочего дня, летнего максимума рабочего дня и летнего минимума нагрузок выходного дня, паводка в 2021 году и 2025 году представлена в приложении М (таблицы М.1, М.2, М.5).

Результаты анализа показали, что загрузка трансформаторов и автотрансформаторов 500-220 кВ энергосистемы Чувашской Республики в нормальной и послеаварийной схеме работы электрической сети для зимнего максимума и минимума нагрузок рабочего дня, паводка, летнего максимума нагрузок рабочего дня и летнего минимума нагрузок выходного дня на 2021 и 2025 годы не превышает величин длительно допустимых значений во всех рассмотренных режимах работы.

Результаты расчетов установившихся послеаварийных режимов зимних максимальных нагрузок рабочего дня, зимних минимальных нагрузок рабочего дня, паводка, летних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня 2021 и 2025 годов в нормальной схеме с учетом нормативных возмущений и ремонтных схемах сети показали, что токовая загрузка электросетевого оборудования не превышает длительно допустимые значения во всех рассмотренных режимах работы. Уровни напряжения в контрольных пунктах находятся в допустимых пределах (приложение М таблицы М.3, М.4, М.6, М.8).

В режимах летнего максимума нагрузок 2021 года при аварийном отключении одного элемента и ремонте второго элемента сети возможны следующие перегрузки элементов электрической сети (приложение Л на 2021 год  и приложение М таблица М.7):

- при ремонте одного из элементов 220-500 кВ (список отключаемых элементов представлен в приложении М) и отключении второго элемента (1АТ Чебоксарской ГЭС или АТ-1 на Чебоксарской ТЭЦ-2 или АТ-2 на Чебоксарской ТЭЦ-2  или ВЛ 220 кВ ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь или ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь) загрузка оставшегося в работе автотрансформатора на Чебоксарской ТЭЦ-2 не превышает аварийно-допустимую токовую перегрузку трансформатора 150 % для 20 минут (Iа.д.=754,5 А).

- при ремонте ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары и отключении ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС-Чигашево (либо при ремонте ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чигашево и отключении ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары) происходит перегрузка ВЛ 220 кВ Помары -Тюрлема до 103,5% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ. Перегрузка ВЛ 220 кВ Помары -Тюрлема устраняется действием АОПО ВЛ 220 кВ Помары -Тюрлема  на ПС 220 кВ Помары;

- при ремонте ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары и отключении ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь загрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) составит 104,9% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ. Перегрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) устраняется действием АОПО ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) на ПС 220 кВ Тюрлема;

- при ремонте одного из АТ на Чебоксарская ГЭС и отключении АТ-2 на Чебоксарской ТЭЦ-2 загрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) составит 112% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ. Перегрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) устраняется действием АОПО ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) на ПС 220 кВ Тюрлема;

- при ремонте одного из АТ на Чебоксарская ГЭС и отключении АТ-2 на Чебоксарской ТЭЦ-2 загрузка ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Новый город №1  с отпайкой на ГПП-1 ПАО «Химпром (ВЛ 110 кВ Чебоксары-1) составит 110,8% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ. Для ограничения перегрузки ВЛ потребуется ограничения нагрузки в Северном энергорайоне энергосистемы;

- при ремонте АТ-1 на Чебоксарской ТЭЦ-2 и отключении ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары загрузка ВЛ 220 кВ Помары – Тюрлема составит 101,1% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ. Перегрузка ВЛ 220 кВ Помары –Тюрлема устраняется действием АОПО ВЛ 220 кВ Помары –Тюрлема на ПС 220 кВ Помары;

- при ремонте ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь и отключении ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС – Помары загрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) составит 111,1% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ. Перегрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) устраняется действием АОПО ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) на ПС 220 кВ Тюрлема;

- при ремонте ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь и отключении 1АТ на Чебоксарской ГЭС загрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) составит 101,8% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ, а загрузка ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Новый город №1 с отпайкой на ГПП-1 ПАО «Химпром (ВЛ 110 кВ Чебоксары-1) составит 110,6% относительно длительно допустимой токовой нагрузки ВЛ. Перегрузка ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) устраняется действием АОПО ВЛ 110 кВ Тиньговатово - Тюрлема (уч-к Тюрлема - Картлуево) на ПС 220 кВ Тюрлема. Для ограничения перегрузки ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 - Новый город №1 (уч-к ТЭЦ-3 - Химпром) потребуется ограничения нагрузки в Северном энергорайоне энергосистемы.

В режимах летнего максимума нагрузок 2025 года при аварийном отключении одного элемента и ремонте второго элемента сети наблюдается аналогичная картина как и в режимах 2021 года.

Указанные перегрузки устраняются действием существующей противоаварийной автоматики на ПС 500 Помары и ПС 220 Тюрлема.

В приложении М показаны результаты расчетов установившихся режимов на 2021 и 2025 годы в табличном виде, где цветом показана интенсивность загрузки элементов сети.

Результаты расчетов потокораспределения и уровней напряжения в электрической сети энергосистемы Чувашской Республики для нормальных режимов в графической форме представлены в Приложении Л.

На основании проведенных расчетов электроэнергетических режимов можно сделать вывод, что в рассматриваемый период 2021-2025 г.г. при принятых исходных данных не потребуется развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше на территории Чувашской Республики за исключением мероприятий, приведенных в разделе 15.3.

Карта-схема электрических сетей 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики с развитием на пятилетний период 2020-2025 г.г. представлена в приложение Е.

Баланс реактивной мощности в электрических сетях напряжением 110 кВ и выше

Баланс по реактивной мощности проверяется для режима максимальных нагрузок. В таблице 33 и 34 показан баланс реактивной мощности энергосистемы Чувашской Республики на расчетный 2018 г. и перспективные 2021 г. и 2025 г.

Баланс реактивной мощности в зимний период 2019-2025 г.г.

| Наименование | 2018 отчет | 2021 Зимний макс | 2021 Паводок | 2025 Зимний макс | 2025 Паводок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Потребность, МВар |  |  |  |  |  |
| Нагрузка потребителей | 298,6 | 329,2 | 248,6 | 333,3 | 252,1 |
| Потери в сетях 110 – 220 кВ | 169,6 | 187,0 | 173,8 | 189,9 | 175,8 |
| Итого потребность | 468,2 | 516,2 | 422,4 | 523,2 | 427,9 |
| II. Покрытие, МВар |  |  |  |  |  |
| Участие станций в покрытии нагрузок | 347,2 | 380,8 | 239,0 | 385,6 | 244,9 |
| Зарядная мощность линий 110 – 220 кВ | 105,9 | 104,7 | 101,3 | 104,5 | 101,3 |
| Компенсирующие устройства (Реактор на ЧеГЭС) | -169,3 | -168,6 | -170,9 | -168,4 | -170,8 |
| БСК подстанций (Венец, Канаш, Алатырь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого собственное покрытие | 283,8 | 316,9 | 169,4 | 321,7 | 175,4 |
| Избыток (+), дефицит (-) | -184,4 | -199,3 | -253 | -201,5 | -252,5 |

Баланс реактивной мощности в летний период 2019-2025 г.г.

| Наименование | 2019 |  | 2021 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лето максимум | Лето минимум | Лето максимум | Лето минимум | Лето максимум | Лето минимум |
| I. Потребность, МВар |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка потребителей | 251,4 | 155,8 | 271,2 | 155,8 | 274,9 | 157,9 |
| Потери в сетях 110 – 220 кВ | 168,9 | 113,7 | 181,5 | 113,8 | 182,9 | 114,7 |
| Итого потребность | 420,3 | 269,5 | 452,7 | 269,6 | 457,8 | 272,6 |
| II. Покрытие, МВар |  |  |  |  |  |  |
| Участие станций в покрытии нагрузок | 277,1 | 24,0 | 281,0 | 24,0 | 277,1 | 24,0 |
| Зарядная мощность линий 110 – 220 кВ | 103,0 | 107,2 | 101,4 | 103,9 | 102,8 | 103,7 |
| Компенсирующие устройства (Реактор на ЧеГЭС,) | -162,1 | -165 | -160,4 | -107,5 | -162,7 | -167,3 |
| БСК подстанций (Венец, Канаш, Алатырь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого собственное покрытие | 218 | -33,8 | 222 | 20,4 | 217,2 | -39,6 |
| Избыток (+), дефицит (-) | -202,3 | -303,3 | -230,7 | -249,2 | -240,6 | -312,2 |

Как видно из таблицы 33 и 34, при принятых уровнях электрических нагрузок на перспективу баланс реактивной мощности складывается в зимний и летний период с дефицитом, который компенсируется по сети из соседних энергосистем.

Результаты расчетов нормальных и послеаварийных режимов, возникших после отключения ВЛ и АТ показали, что загрузка элементов сети Чувашской Республики находится в пределах допустимых значений, в электрической сети 110 кВ и выше обеспечивается поддержание нормируемых уровней напряжения (приложения Л и М), установка дополнительных средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности не требуется.

Перечень ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, для которых рекомендуется реконструкция с увеличением трансформаторных мощностей

ПС 110 кВ Светлая

В настоящее время на ПС 110 кВ Светлая установлены два силовых трансформатора ТДН-10000/110-70У1 мощностью 10 МВ·А каждый. Данные трансформаторы были введены в эксплуатацию в 1982 и 1987 годах.

Суммарная фактическая загрузка силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая в замерный день 18.12.2019 в 19-00 составила 7,116 МВ·А.

Перспективная загрузка трансформаторов ПС 110 кВ Светлая определяется в соответствии с представленными ТУ на ТП:

- ООО «Устра» - максимальная завяленная мощность 3,5 МВт. Мероприятия по реконструкции ПС 110 кВ Светлая с заменой установленных силовых трансформаторов 2×10 МВ·А на силовые трансформаторы 2×16 МВ·А предусмотрены техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» энергопринимающих устройств ООО «Устра» (приложение К);

- ООО «Коммунальные технологии» - максимальная суммарная заявленная мощность 8,942 МВт (Приложение К ТУ на ТП ООО «Коммунальные технологии») в том числе:

- по заявителю с максимальной заявленной мощностью более 670 кВт ООО «Удача» (застройщик микрорайона «Солнечный» г. Чебоксары) на величину 4,4568 МВт в соответствии с ТУ на ТП №38П-99 с продленным сроком действия до 01.11.2020 и на величину 4,0595 МВт в соответствии с ТУ на ТП №38П-105 с продленным сроком действия до 01.11.2020;

- по заявителям с максимальной заявленной мощностью до 670 кВт на величину 0,4257 МВт (Приложение К ТУ на ТП ООО «Коммунальные технологии» строка 18 ТУ на ТП № 27П-164 от 02.10.2019 заявленной мощностью 15 кВт, строка 20 ТУ на ТП № 37П-555 от 18.01.2019 заявленной мощностью 15 кВт, строка 26 ТУ на ТП № 38П-36 от 26.04.2019 заявленной мощностью 56,6 кВт, строка 27 ТУ на ТП № 37П-357 от 10.10.2019 заявленной мощностью 70 кВт, строка 32 ТУ на ТП № 37П-355 от 02.10.2019 заявленной мощностью 119,2 кВт, строка 33 ТУ на ТП № 37П-437 от 25.12.2019 заявленной мощностью 150 кВт).

Суммарная максимальная заявленная мощность по ПС 110 кВ Светлая определяется в соответствии с выражением,

SТУ=Р1∙Кр1+∑Р2∙Кр2Км  =  (МВА)

где Р1∙Кр1 – суммарная активная нагрузка новых потребителей, подключаемых к ПС 110 кВ Светлая в соответствии с ТУ на ТП ООО «Устра» и ТУ на ТП ООО «Удача» выданных ООО «Коммунальные технологии», с учетом коэффициента реализации (Кр1), равного 0,4,  МВт;

Р2∙Кр2 – суммарная активная нагрузка новых потребителей, подключаемых к ПС 110 кВ Светлая в соответствии с ТУ на ТП конечных потребителей до 670 кВт выданных ООО «Коммунальные технологии», с учетом коэффициента реализации (Кр2), равного 0,1, МВт;

Км – коэффициент мощности, определяющий соотношение активной и полной мощности нагрузки потребителей, получающих питание от шин рассматриваемой подстанции, равный 0,9 МВт/МВА;

Подставляя вышеуказанные данные по заявителям получаем максимальную перспективную нагрузку ПС 110 кВ Светлая,

S ту = (12,0163х0,4+0,4257х0,1)/0,9=5,388 МВА

Таким образом, загрузка силовых трансформаторов ПС 110 кВ Светлая с учетом фактической загрузки на 18.12.2019 и перспективной нагрузки составит 12,504 МВА. Данные по загрузке трансформаторов представлены в таблице 35.

Загрузка силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая

| Наименование трансформатора | Sном, МВА | Фактическая максимальная загрузка 18.12.2019, МВА (%Sном) | Перспективная нагрузка, МВА (%Sном) |
| --- | --- | --- | --- |
| Т-1 | 10 | 4,313 (43,13%) | 7,007 (70,07%) |
| Т-2 | 10 | 2,803 (28,03%) | 5,497 (54,97%) |
| Суммарно по ПС |  | 7,116 | 12,504 |

Проверка загрузки силовых трансформаторов ПС 110 кВ Светлая осуществляется для зимнего температурного режима с учетом перспективной нагрузки определенной выше, а именно:

- для зимнего режима для энергосистем входящих в ОЭС Средней Волги составляет +5 град. – в соответствии с «Приложением А» к ГОСТ Р 58670-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Планирование развития энергосистем. Расчеты электроэнергетических режимов и определение технических решений при перспективном развитии энергосистем. Нормы и требования», утвержденного приказом Росстандарта от 19.11.2019 №1196-ст (далее – ГОСТ);

- В соответствии с требованиями приложения № 1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2019 № 81 «Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 для существующих трансформаторов, находящихся в эксплуатации 30 лет и более, учитывается нормальный (без повышенного износа изоляции) режим нагрузки.

Таким образом, для зимнего режима коэффициент длительно допустимой перегрузки существующих трансформаторов ПС 110 кВ Светлая составит после линейной аппроксимации для температуры +5 град., величину 1,115.

Реализация схемно-режимных мероприятий в соответствии с пунктом 6.2 ГОСТ невозможна, включая мероприятие по переводу части нагрузки по напряжению 10 кВ ПС 110 кВ Светлая на другие центры питания, ввиду отсутствия связи по сети 10 кВ с другими центрами питания (письмо №МР6/122/2/578 от 18.03.2020 филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» – приложение И).

Анализ загрузки силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая с учетом длительно допустимой перегрузки представлен в таблице 36. В качестве ремонтного режима рассматриваем отключение одного силового трансформатора на ПС 110 кВ Светлая и перевод всей нагрузки на оставшийся в работе силовой трансформатор.

Загрузка силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая с учетом длительно допустимой перегрузки.

| Наименование трансформатора | Sном, МВА | Загрузка трансформаторов с учетом перспективной нагрузки, МВА (%) | Разрешенная длительно допустимая перегрузка существующих трансформаторов, МВА | Загрузка в ремонтном режиме, МВА | Превышение загрузки трансформаторов относительно разрешенной длительно допустимой перегрузки в ремонтном режиме , МВА (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-1 | 10 | 7,007 (70,07%) | 11,15 | 12,504 | 1,354 (12,14) |
| Т-2 | 10 | 5,497 (54,97%) | 11,15 |  |  |

Анализ загрузки трансформаторов ПС 110 кВ Светлая для зимнего режима с учетом перспективной нагрузки выявил перегрузку трансформаторов относительно величины разрешенной длительно допустимой перегрузки на 1,354 МВА (12,14%).

В целях исключения перегрузки трансформаторов необходима их замена.

Загрузка силовых трансформаторов ПС 110 кВ Светлая определятся с учетом перспективной нагрузки и в соответствии с выражением,

Sрасчтр= Sмахфакт+Sту (МВА),

где  Sмахфакт – фактическая максимальная полная нагрузка ПС 110 кВ Светлая на 18.12.2019  равная 7,116 МВА;

Sту – суммарная полная мощность новых потребителей, подключаемых к ПС 110 кВ Светлая в соответствии с ТУ на ТП с учетом коэффициентов реализации и равная 5,388 МВА.

Sрасчтр=7,116+5,388=12,504  (МВА),

Мощность рекомендуемого к установке на подстанции трансформатора определяется как ближайшее большее значение номинальной мощности трансформатора по шкале номинальных мощностей. Выбираем трансформатор мощностью 16 МВА.

Проверку загрузки вновь устанавливаемых силовых трансформаторов ПС 110 кВ Светлая осуществляем зимнего температурного режима с учетом перспективной нагрузки для температуры зимнего режима +5 град.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 08.02.2019 № 81 «Об утверждении требований к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию и о внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей российской федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229 для вновь устанавливаемых  трансформаторов учитывается режим нагрузки с повышенным износом изоляции.

Таким образом, для зимнего режима коэффициент длительно допустимой перегрузки вновь устанавливаемых силовых трансформаторов ПС 110 кВ Светлая составит для температуры +5 град., величину 1,25.

Анализ загрузки вновь устанавливаемых силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая с учетом длительно допустимой перегрузки представлен в таблице 37.

Загрузка силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Светлая с учетом длительно допустимой перегрузки.

| Наименование трансформатора | Sном, МВА | Загрузка трансформаторов с учетом перспективной нагрузки, МВА,(%) | Резерв мощности, МВА (%) | Разрешенная длительно допустимая перегрузка существующих трансформаторов, МВА | Загрузка в ремонтном режиме, МВА | Резерв мощности в ремонтном режиме относительно номинальной мощности/ разрешенной длительно допустимой перегрузки, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-1 | 16 | 7,007 (43,79%) | 8,993 (56,21%) | 20 | 12,504 | 3,496/ 7,496 |
| Т-2 | 16 | 5,497 (34,36) | 10,503 (65,64%) | 20 |  |  |

Анализ загрузки вновь устанавливаемых силовых трансформаторов ПС 110 кВ Светлая для зимнего режима с учетом перспективной нагрузки не выявил перегрузку трансформаторов в нормальных и ремонтных режимах работы.

Таким образом на ПС 110 кВ Светлая рекомендуется замена трансформаторов мощностью 2×10 МВА на трансформаторы мощностью 2×16  МВА.

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020 – 2025 годов.

Согласно проекту Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020–2026 гг. в Чувашской Республике не планируется ввод объектов 220 кВ и выше (Приложение Б).

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020 – 2025 годов представлен в таблице 38 и Приложение В.

Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020 – 2025 годов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Проектная мощность, МВ·А Длина ВЛ, км | Год ввода | Организация, ответственная за выполнение проекта | Обоснования необходимости реализации представленного мероприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ Светлая | Реконструкция: замена силовых трансформаторов 2x10 МВА | 2х16 | 16 МВА - 2022 16 МВА - 2023 | Филиал ПАО «МРСК Волги» –«Чувашэнерго» | Реализация технологического присоединения |

Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ

В период 2020–2025 годы планируется выполнение следующих мероприятий по сети напряжением 110 кВ:

реконструкция, модернизация, ввод в работу трансформаторных подстанций в сводном объеме – 1 единицы.

Распределение выполнения данных мероприятий по годам представлено в таблице 39.

Вводы, реконструкция и модернизация сетевых объектов классов напряжения 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ и КЛ, км | - | - | - | – | – | - | - |
| Трансформаторные подстанции, ед. | - | - | 1 | 1 |  | - | 1 |
| Мощность, МВ·А | - | - | 16 | 16 |  |  | 32 |

Инвестиционными программами субъектов электроэнергетики Чувашской Республики предусмотрено выполнение следующих мероприятий по развитию электрической сети классом напряжения ниже 110 кВ:

реконструкция, модернизация, ввод в работу ВЛ и КЛ в сводном объеме – 138,6 км;

реконструкция, модернизация, ввод в работу трансформаторных подстанций в сводном объеме – 22,5 МВА.

Распределение данных мероприятий по годам представлено в таблице 40.

Вводы, реконструкция и модернизация сетевых объектов классов напряжения ниже 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики

| Наименование |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35кВ и ниже |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км |  | 22,9 | 25,7 | 23,7 | 28,3 | 38,0 | - | 138,6 |
| ПС, МВ·А |  | 3,7 | 7,3 | 6,3 | 4,0 | 1,2 | - | 22,5 |

Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ показаны в приложение Д.

Заключение

- Настоящая работа выполнена в соответствии с Техническим заданием на выполнение работы «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 годы» утвержденное врио. министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики С.И. Ананьевой 17.06.2019

- В данной работе был проведен анализ существующего состояния электросетевого комплекса 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики.  В Чувашской Республике сложился развитый электросетевой комплекс: в собственности и эксплуатации филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги сети напряжением 500, 220 кВ (по состоянию на 01.01.2020 г.): ПС 220 кВ – 4 штуки, ВЛ 500 кВ – 158,2 км, ВЛ 220 кВ – 562,11 км (протяженность ВЛ 220-500 кВ указана по территории Чувашской Республики).

- В собственности и эксплуатации ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» находятся сети напряжением 110, 35 кВ, 6-10-0,4 кВ, в том числе, по состоянию на 01.01.2020 г.:

- ПС 110 кВ – 76 шт. / 2015 МВА;

- ЛЭП 110 кВ (по трассе) – 92 шт. / 1704,57 км (ВЛ).

На территории Чувашской Республики эксплуатируются 23 абонентские подстанции 110 кВ, на которых установлено 1637,7 МВА трансформаторной мощности.

- Развитие электрических сетей 110 кВ и выше Чувашской Республики предусматривает следующий объем строительства:

- реконструкция ПС 110 кВ Светлая с заменой трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА.

- Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020 – 2025 годов представлен в таблице 38

- ПРИЛОЖЕНИЕ А.

- Техническое задание на выполнение работы «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021–2025 гг.»

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

- Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ и выше в соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на период

- 2020–2026 годы.

В соответствии с проектом Схемы и программы развития ЕЭС России на 2020–2026 годы мероприятия по развитию электрических сетей напряжением 220 кВ и выше в энергосистеме Чувашской Республики не предусмотрено.

- ПРИЛОЖЕНИЕ В.

- Перечень реализуемых и перспективных проектов по развитию территориальных распределительных сетей классом напряжения 110 кВ и выше, выполнение которых необходимо для обеспечения прогнозного спроса на электрическую энергию (мощность) на территории Чувашской Республики, предусмотренного программой развития электроэнергетики Чувашской Республики на 2021 – 2025 годы, а также для обеспечения надежного энергоснабжения (в том числе для устранения отдельных частей энергосистемы, характеризующихся повышенной вероятностью возникновения недопустимых режимов работы) и качества электрической энергии на территории Чувашской Республики, которые соответствуют требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, на период 2020 – 2025 годов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Проектная мощность, МВ·А Длина ВЛ, км | Год ввода | Организация, ответственная за выполнение проекта | Обоснования необходимости реализации представленного мероприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС 110 кВ Светлая | Реконструкция: замена силовых трансформаторов 2x10 МВА | 2х16 | 16 МВА - 2022 16 МВА - 2023 | Филиал ПАО «МРСК Волги» –«Чувашэнерго» | Реализация технологического присоединения |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г.

- Перечень планируемых к строительству и выводу из эксплуатации электрических станций, установленная мощность которых превышает 5 МВт (в том числе генерирующих объектов, функционирующих на основе ВИЭ)

Вводы и демонтажи генерирующих мощностей в энергосистеме Чувашской Республики на период 2020-2025 годы не планируются.

- ПРИЛОЖЕНИЕ Д.

- Сводные данные по развитию электрической сети напряжением ниже 220 кВ с выделением сводных данных для сети ниже 110 кВ

| Наименование |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км |  | 22,9 | 25,7 | 23,7 | 28,3 | 38,0 |  | 138,6 |
| ПС, МВ·А |  | 3,7 | 7,3 | 22,3 | 20,0 | 1,2 |  | 54,5 |
|  | 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ПС, МВ·А |  | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
|  | 35кВ и ниже |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ и КЛ, км |  | 22,9 | 25,7 | 23,7 | 28,3 | 38,0 |  | 138,6 |
| ПС, МВ·А |  | 3,7 | 7,3 | 6,3 | 4,0 | 1,2 |  | 22,5 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Е.

- Карта-схема электрических сетей 110 кВ и выше энергосистемы Чувашской Республики с развитием на период

- 2020-2025 г.г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.

- Перечень действующих договоров на технологическое присоединение к 
ПС 110 кВ энергосистемы Чувашской Республики, суммарная перспективная нагрузка которых по договорам на ТП превышает 1 МВт

| Отрасль народного хозяйства (в соответствии с формой 8) | Номер договора | Дата договора | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Центр питания | Максимальная мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору | Дата заключения ДС о продлении срока исполнения обязательств | Дата исполнения обязательств по ДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производство | 1920-000589 | 07.02.2019 | 10 | 2,3 | ПС 110 кВ Лапсары | 3900 | 07.02.2021 |  |  |
| сельское хозяйство | 1920-002090 | 18.06.2019 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Кожевенная | 1200 | 18.06.2020 |  |  |
| строительство | 1691-000769 | 23.03.2016 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Новая | 4415,92 | 23.03.2020 |  |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1891-000611 | 16.05.2018 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Новый город | 4900 | 16.05.2020 |  |  |
| строительство | 1891-000699 | 06.06.2018 | 6 | 2 | ПС 110 кВ Западная | 8375,157 | 06.06.2020 |  |  |
| производство | 1891-001377 | 25.09.2018 | 6 | 2 | ПС 110 кВ Тормозная | 6000 | 25.09.2020 |  |  |
| строительство | 1891-001071 | 25.07.2018 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Радуга | 7180 | 25.07.2020 |  |  |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1991-001179 | 03.06.2019 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Спутник | 5740 | 03.06.2021 |  |  |
| строительство | 1620-000844 | 24.03.2016 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Светлая | 3500 | 24.03.2018 | 14.07.2016, 13.06.2017, 19.08.2019 | 24.03.2018, 13.06.2019, 31.12.2023 |
| строительство | 735 | 20.10.2016 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Светлая | 4456,8 | 20.10.2018 | 01.11.2018 | 01.11.2020 |
| строительство | 733 | 26.10.2016 | 10 | 2 | ПС 110 кВ Светлая | 4059,5 | 26.10.2018 | 01.11.2018 | 01.11.2020 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ И.

- Письмо филиала  №МР6/122/2/578 от 18.03.2020 филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»

- ПРИЛОЖЕНИЕ К.

- Действующие договора на технологическое присоединение к ПС 110 кВ Светлая

- ПРИЛОЖЕНИЕ Л.

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в графической форме

Рисунок .1 - Режим зимних максимальных нагрузок 2018 года. Нормальный режим

Рисунок 2 - Режим зимних максимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок 3 - Режим зимних минимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок 4 - Режим летних максимальных нагрузок 2019 года. Нормальный режим

Рисунок 5 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок 5.1 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим. Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ГЭС.

Рисунок 5.2 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим. Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарская ТЭЦ-2.

Рисунок 5.3 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим. Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь.

Рисунок 5.4 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим. Вывод в ремонт ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары.

Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чигашево.

Рисунок  5.5 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары.

Аварийное отключение АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2.

Рисунок 5.6 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары.

Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь

Рисунок 5.7 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт ВЛ 500 кВ Чебоксарская ГЭС - Помары.

Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь

Рисунок 5.8 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт 1АТ Чебоксарская ГЭС.

Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Канаш I цепь.

Рисунок  5.9 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт 1АТ Чебоксарская ГЭС.

Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарская ТЭЦ-2

Рисунок 5.10 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт 1АТ Чебоксарская ГЭС.

Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь

Рисунок 5.11 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь.

Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь.

Рисунок 5.12 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь.

Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Новочебоксаркая ТЭЦ-3 - Новый город №2.

Рисунок 5.13 - Режим летних максимальных нагрузок 2021 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС - Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь.

Аварийное отключение АТ-1 на Чебоксарской ГЭС.

Рисунок 6 - Режим летних минимальных нагрузок 2021 года. Нормальный режим

Рисунок 7 - Режим зимних максимальных нагрузок 2025 года. Нормальный режим

Рисунок 8 - Режим зимних минимальных нагрузок 2025 года. Нормальный режим.

Рисунок 9 - Режим летних максимальных нагрузок 2025 года. Нормальный режим.

Рисунок 9.1 - Режим летних максимальных нагрузок 2025 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ГЭС. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ГЭС. С учетом снижения нагрузки Северного района Чувашской Республики на ~ 35 МВт

Рисунок 9.2 - Режим летних максимальных нагрузок 2025 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт АТ-1 Чебоксарской ТЭЦ-2. Аварийное отключение АТ-2 Чебоксарской ТЭЦ-2.

С учетом снижения нагрузки Северного района Чувашской Республики на ~20 МВт.

Рисунок 9.3 - Режим летних максимальных нагрузок 2025 года. Послеаварийный режим.  Вывод в ремонт ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 I цепь.

Аварийное отключение ВЛ 220 кВ Чебоксарская ГЭС – Чебоксарская ТЭЦ-2 II цепь. С учетом снижения нагрузки Северного района Чувашской Республики на ~ 10 МВт.

Рисунок 10 - Режим летних минимальных нагрузок 2025 года. Нормальный режим.

Рисунок 11 - Режим нагрузок в период паводка 2021 года. Нормальный режим.

Рисунок 12 - Режим нагрузок в период паводка 2025 года. Нормальный режим.

- ПРИЛОЖЕНИЕ М.

- Результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов в табличной форме